## FINNED_TUBE
FINNED TUBE
Select Watt or BTU | Select temperatures °C |  |  | Select output or length
| Flow | Return | Room | Output - Watt | Length - mm
Watt | 75 | 65 | 20 | 900 | 1000
Configuration | Type | Length | Watt | Length | Watt
| K33-73-08 | 3400 | 901 | 1000 | 265
| K33-83-10 | 3100 | 915 | 1000 | 295
| K42-92-10 | 2900 | 925 | 1000 | 319
| K48-98-10 | 2600 | 933 | 1000 | 359
| K60-110-10 | 2500 | 908 | 1000 | 363
| K60-123-12 | 2200 | 911 | 1000 | 414
| K76-139-12 | 2000 | 944 | 1000 | 472
| K101-164-12 | 1700 | 954 | 1000 | 561
Min length: 400 mm. Max. Length 6000 mm. Please contact MEINERTZ for special sizes and special options.
Output = Watt/meter * meter at the defined temperature sets
The heat output calculation is informative. Reservations are made for any errors or inaccuracies in the heat output calculation. In case of non-conformity to the official data in MEINERTZ brochures and on www.meinertz.com, the official data is applicable.

## PROLINE
PROLINE
Select Watt or BTU | Select temperatures °C |  |  | Select output, length or height
| Flow | Return | Room | Output - Watt | Length - mm | Height - mm
Watt | 75 | 65 | 20 | 900 | 1000 | 100
Configuration |  | Type (tubes) | Length | Watt | Length | Watt
|  | PL 07 03 5/0 (8) | 4100 | 902 | 1000 | 220
|  | PL 07 04 5/0 (9) | 3300 | 921 | 1000 | 279
|  | PL 07 05 5/0 (10) | 2800 | 927 | 1000 | 331
|  | PL 07 06 6/0 (12) | 2400 | 905 | 1000 | 377
|  | PL 07 07 7/0 (14) | 2200 | 915 | 1000 | 416
|  | PL 07 03 5/5 (13) | 3900 | 920 | 1000 | 236
|  | PL 07 04 5/5 (14) | 3000 | 924 | 1000 | 308
|  | PL 07 05 5/5 (15) | 2500 | 923 | 1000 | 369
|  | PL 07 06 5/5 (16) | 2200 | 911 | 1000 | 414
|  | PL 07 06 6/5 (17) | 2200 | 924 | 1000 | 420
|  | PL 07 07 5/5 (17) | 2100 | 903 | 1000 | 430
|  | PL 07 07 7/7 (21) | 2000 | 924 | 1000 | 462
|  | PL 07 08 5/3 (16) | 1800 | 938 | 1000 | 521
|  | PL 07 09 5/4 (18) | 1600 | 901 | 1000 | 563
|  | PL 07 10 5/5 (20) | 1500 | 903 | 1000 | 602
|  | PL 07 11 6/5 (22) | 1500 | 960 | 1000 | 640
|  | PL 07 12 6/6 (24) | 1400 | 946 | 1000 | 676
|  | PL 07 13 7/6 (26) | 1300 | 923 | 1000 | 710
|  | PL 07 14 7/7 (28) | 1300 | 966 | 1000 | 743
Water carrying tube
Side grill
Please note, length is per unit. Several units can be mounted in series.
Min length: 400 mm. Max. length 6000 mm. Please contact MEINERTZ for special sizes and special options.
Nominal output | ∆t 50 K (75/65/20)
Conversion factor | Q = Qn * (∆t / ∆tn)n1 | (∆t / ∆tn)n1 = ((tfrem - tretur)/Ln((tfrem - tstue)/(tretur - trum)))n1
The heat output calculation is informative. Reservations are made for any errors or inaccuracies in the heat output calculation. In case of non-conformity to the official data in MEINERTZ brochures and on www.meinertz.com, the official data is applicable.

## CONVECTOR_RADIATOR
CONVECTOR / RADIATOR
Select Watt or BTU | Select temperatures °C |  |  | Select output, length or height
Select temperatures °C | Flow | Return | Room | Output - Watt | Length - mm | Height - mm
Watt | 75 | 65 | 20 | 900 | 1000 | 70
Configuration |  | Type | Length | Watt | Length | Watt
|  | CL/TL 0710 |  |  | 1000 | 108
|  | TX 0710 |  |  | 1000 | 105
|  | TF 0710 |  |  | 1000 | 94
|  | CL/TL 0711 | 4500 | 909 | 1000 | 202
|  | TX 0711 | 4700 | 912 | 1000 | 194
|  | TF 0711 |  |  | 1000 | 189
|  | CL 0712 | 3300 | 927 | 1000 | 281
|  | TF 0712 |  |  | 1000 | 266
|  | TS 0720 | 3400 | 918 | 1000 | 270
|  | CL/TL 0720 | 2300 | 902 | 1000 | 392
|  | CX/TX 0720 | 2400 | 902 | 1000 | 376
|  | CL/TL 0721 | 1900 | 906 | 1000 | 477
|  | TF 0721 | 2000 | 902 | 1000 | 451
|  | CL 0722 | 1700 | 940 | 1000 | 553
|  | TS 0730 | 2100 | 903 | 1000 | 430
|  | CL/TL 0730 | 1400 | 941 | 1000 | 672
|  | CX/TX 0730 | 1500 | 933 | 1000 | 622
|  | CL/TL 0731 | 1300 | 969 | 1000 | 745
|  | CL 0732 | 1100 | 911 | 1000 | 828
Water carrying tube
Convector
Flat front
Grill
Wall
Min length: 400 mm. Max. length 6000 mm (TF 3200 mm). Please contact MEINERTZ for special sizes and special options.
Nominal output |  | ∆t 50 K (75/65/20)
Conversion factor |  | Q = Qn * (∆t / ∆tn)n1 & (∆t / ∆tn)n1 = ((tfrem - tretur)/Ln((tfrem - tstue)/(tretur - trum)))n1
The heat output calculation is informative. Reservations are made for any errors or inaccuracies in the heat output calculation. In case of non-conformity to the official data in MEINERTZ brochures and on www.meinertz.com, the official data is applicable.

## SKYLINE_PLINT_L-LINE
SKYLINE, PLINT & L-LINE
Select Watt or BTU | Select temperatures °C | [5 empty] | Select output or length
| Flow |  | Return |  | Room |  | Output - Watt |  | Length - mm
Watt | 75 |  | 65 |  | 20 |  | 900 |  | 1000
Configuration |  | Type | Sky-Line (SL) & Plint (SP) |  |  |  | L-Line (LL)
|  |  | Length | Watt | Length | Watt | Length | Watt | Length | Watt
|  | SL/SP/LL 03 | 3000 | 900 | 1000 | 300 |  |  | 1000 | 276
|  | SL/SP/LL 04 | 2300 | 920 | 1000 | 400 | 2500 | 920 | 1000 | 368
|  | SL/SP/LL 05 | 1800 | 900 | 1000 | 500 | 2000 | 920 | 1000 | 460
|  | SL/SP/LL 06 | 1500 | 900 | 1000 | 600 | 1700 | 938 | 1000 | 552
|  | SL/SP/LL 07 | 1300 | 910 | 1000 | 700 | 1400 | 902 | 1000 | 644
|  | SL/SP/LL 08 | 1200 | 960 | 1000 | 800 | 1300 | 957 | 1000 | 736
|  | SL/SP/LL 09 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 1100 | 911 | 1000 | 828
|  | SL/SP/LL 10 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 920 | 1000 | 920
|  | SL/SP/LL 11 | 900 | 990 | 1000 | 1100 | 900 | 911 | 1000 | 1012
|  | SL/SP/LL 12 | 800 | 960 | 1000 | 1200 | 900 | 994 | 1000 | 1104
|  | SL/SP/LL 13 | 700 | 910 | 1000 | 1300 | 800 | 957 | 1000 | 1196
|  | SL/SP/LL 14 | 700 | 980 | 1000 | 1400 | 700 | 902 | 1000 | 1288
Water carrying tube
Sky-Line & Plint: min length 400 mm, max. length 6000 mm. L-Line: min length 400 mm, max. length 3000 mm. Please contact MEINERTZ for special sizes and special options.
Please note, the output is estimated
Nominal output |  | ∆t 50 K (75/65/20)
Conversion factor |  | Q = Qn * (∆t / ∆tn)n1 |  | (∆t / ∆tn)n1 = ((tfrem - tretur)/Ln((tfrem - tstue)/(tretur - trum)))n1
The heat output calculation is informative. Reservations are made for any errors or inaccuracies in the heat output calculation. In case of non-conformity to the official data in MEINERTZ brochures and on www.meinertz.com, the official data is applicable.

## VERTICAL_RADIATOR
VERTICAL RADIATOR
Select Watt or BTU | Select temperatures °C |  |  | Select output, length or height
Select temperatures °C | Flow | Return | Room | Output - Watt | Length - mm | Height - mm
Watt | 75 | 65 | 20 | 900 | 490 | 1200
Configuration |  | Type | Height | Watt | Height | Watt
|  | TF4910 | 1600 | 904 | 1200 | 741
|  | TF4920 | 800 | 907 | 1200 | 1163
|  | TF4930 | 500 | 974 | 1200 | 1585
Water carrying tube
Flat front
Wall
Min height: 400 mm. Max. height 3200 mm. Please contact MEINERTZ for special sizes and special options.
Nominal output |  | ∆t 50 K (75/65/20)
Conversion factor |  | Q = Qn * (∆t / ∆tn)n1 & (∆t / ∆tn)n1 = ((tfrem - tretur)/Ln((tfrem - tstue)/(tretur - trum)))n1
The heat output calculation is informative. Reservations are made for any errors or inaccuracies in the heat output calculation. In case of non-conformity to the official data in MEINERTZ brochures and on www.meinertz.com, the official data is applicable.

## CONVEC
CONVEC FLOORLINE
Select Watt or BTU | Select temperature set °C |  |  | Select output or length
| Flow / Return / Room |  |  | Output - Watt | Length - mm
Watt | 75/65/20 |  |  | 900 | 1000
Configuration | Type | Length | Watt | Length | Watt
| FL | 2400 | 994 | 1000 | 183
| FL TWIN | 1600 | 1052 | 1000 | 366
Please note, length is per unit. Several units can be mounted in series.
Min length: 1000 mm. Max. length 3400 mm. Please contact MEINERTZ for special sizes and special options.
The heat output calculation is informative. Reservations are made for any errors or inaccuracies in the heat output calculation. In case of non-conformity to the official data in MEINERTZ brochures and on www.meinertz.com, the official data is applicable.

## PLAIN_TUBE
PLAIN TUBE
Select Watt or BTU | Select temperatures °C |  |  | Select output or length
| Flow | Return | Room | Output - Watt | Length - mm
Watt | 75 | 65 | 20 | 360 | 1000
Configuration | Type | Length | Watt | Length | Watt
| G33 | 4300 | 368 | 1000 | 86
| G48 | 3000 | 366 | 1000 | 122
| G60 | 2600 | 366 | 1000 | 141
| G76 | 2100 | 367 | 1000 | 175
| G101 | 1600 | 368 | 1000 | 230
Min length: 400 mm. Max. Length 6000 mm. Please contact MEINERTZ for special sizes and special options.
Output = Watt/meter * meter at the defined temperature sets
The heat output calculation is informative. Reservations are made for any errors or inaccuracies in the heat output calculation. In case of non-conformity to the official data in MEINERTZ brochures and on www.meinertz.com, the official data is applicable.

## SPROG (hidden)
Sprog Index:
2
Watt/BTU
Watt
BTU
|  | Dansk | English | Deutsch
Menu
| Overskrift | BEREGNING AF YDELSER | OUTPUT CALCULATION | LEISTUNG BERECHNUNG
| Ribberør | RIBBERØR | FINNED TUBE | RIPPENROHR
| ProLine | PROLINE | PROLINE | PROLINE
| Konvektor | KONVEKTOR / RADIATOR | CONVECTOR / RADIATOR | KONVEKTOR / RADIATOR
| Skyline, Plint & L-Line | SKYLINE, PLINT & L-LINE | SKYLINE, PLINT & L-LINE | SKYLINE, PLINT & L-LINE
| Vertical | VERTICAL | VERTICAL | VERTICAL
| Convec FlooLline | CONVEC FLOORLINE | CONVEC FLOORLINE | CONVEC FLOORLINE
| Glatrør | GLATRØR | PLAIN TUBE | GLATTROHR
| Vælg sprog | Dansk/English/Deutsch | Dansk/English/Deutsch | Dansk/English/Deutsch
| Vælg produkt | Vælg produkt | Select product | Produkt wählen
Generelt
| Vælg temperatur | Vælg temperarturer °C | Select temperatures °C | Wählen Temperaturen °C
| Vælg temperatur sæt | Vælg temperartursæt °C | Select temperature set °C | Wählen Temperatursatz °C
| Vælg ydelse / længde | Vælg ydelse eller længde | Select output or length | Leistung oder Länge wählen
| Vælg ydelse / længde / højde | Vælg ydelse, længde eller højde | Select output, length or height | Leistung, Länge oder Höhe wählen
| Fremløb | Fremløb | Flow | Vorlauf
| Retur | Retur | Return | Rücklauf
| Rum | Rum | Room | Zimmer
| Fremløb/Retur/Stue | Fremløb / Retur / Rum | Flow / Return / Room | Vorlauf / Rücklauf / Zimmer
| Ydelse - watt | Ydelse - | Output - | Leistung -
| Længde - mm | Længde - mm | Length - mm | Baulänge - mm
| Højde - mm | Højde - mm | Height - mm | Bauhöhe - mm
| Konfiguration | Konfiguration | Configuration | Konfiguration
| Type | Type | Type | Typ
| Type (rør) | Type (rør) | Type (tubes) | Typ (Rohre)
| Længde | Længde | Length | Baulänge
| Højde | Højde | Height | Bauhöhe
| Watt/BTU | Vælg Watt eller BTU | Select Watt or BTU | Watt oder BTU wählen
| Vandfyldt rør | Vandfyldt rør | Water carrying tube | Wasserführenden Rohr
| Konvektor | Konvektor | Convector | Konvektor
| Flad front | Flad front | Flat front | Plane Front
| Rist | Rist | Grill | Roste
| Siderist | Siderist | Side grill | Seitenroste
| Væg | Væg | Wall | Wand
| Nominel ydelse | Nominel ydelse | Nominal output | Nominal Leistung
| Omregningsfaktor | Omregningsfaktor | Conversion factor | Umrechnungsfakt.
| Disclaimer | Ydelsesberegningen er vejledende. Der tages forbehold for eventuelle fejl og unøjagtighed i ydelsesberegningen. I tilfælde af uoverensstemmelse i forhold til de officielle produktdata i MEINERTZ brochuremateriale samt på www.meinertz.com, er det de officielle ydelser der er gældende. | The heat output calculation is informative. Reservations are made for any errors or inaccuracies in the heat output calculation. In case of non-conformity to the official data in MEINERTZ brochures and on www.meinertz.com, the official data is applicable. | Die Leistungsberechnung ist informativ. Reservierungen sind für Fehler oder Ungenauigkeiten in der Leistungsberechnung vorgenommen. Im Falle der Nichtübereinstimmung mit den offiziellen Daten in MEINERTZ Broschüren und auf www.meinertz.com, ist die offizielle Daten erhoben.
Ribberør
| Overskrift | RIBBERØR | FINNED TUBE | RIPPENROHR
| Bemærkning | Min. Længde: 400 mm. Maks. Længde: 6000 mm. Kontakt venligst MEINERTZ for specialstørrelser og specialløsninger. | Min length: 400 mm. Max. Length 6000 mm. Please contact MEINERTZ for special sizes and special options. | Min. Länge: 400 mm. Max. Länge: 6000 mm. Bitte kontaktieren Sie MEINERTZ für Sondergrössen und Sonderausführungen.
| Beregning | Ydelse = Watt/meter * meter ved de definerede temparatursæt | Output = Watt/meter * meter at the defined temperature sets | Leistung = Watt/meter * meter bei den definierten Temperaturen Sätze
Glatrør
| Overskrift | GLATRØR | PLAIN TUBE | GLATTROHR
| Bemærkning | Min. Længde: 400 mm. Maks. Længde: 6000 mm. Kontakt venligst MEINERTZ for specialstørrelser og specialløsninger. | Min length: 400 mm. Max. Length 6000 mm. Please contact MEINERTZ for special sizes and special options. | Min. Länge: 400 mm. Max. Länge: 6000 mm. Bitte kontaktieren Sie MEINERTZ für Sondergrössen und Sonderausführungen.
| Beregning | Ydelse = Watt/meter * meter ved de definerede temparatursæt | Output = Watt/meter * meter at the defined temperature sets | Leistung = Watt/meter * meter bei den definierten Temperaturen Sätze
ProLine
| Overskrift | PROLINE | PROLINE | PROLINE
| Bemærkning 1 | Bemærk venligst, længde er pr. enhed. Flere enheder kan monteres i serie. | Please note, length is per unit. Several units can be mounted in series. | Bitte beachten Sie, Länge ist pro Einheit. Mehrere Einheiten können in Serie montiert werden.
| Bemærkning 2 | Min. længde: 400 mm. Maks. længde: 6000 mm. Kontakt venligst MEINERTZ for specialstørrelser og specialløsninger. | Min length: 400 mm. Max. length 6000 mm. Please contact MEINERTZ for special sizes and special options. | Min. Baulänge: 400 mm. Max. Baulänge: 6000 mm. Bitte kontaktieren Sie MEINERTZ für Sondergrössen und Sonderausführungen.
Konvektorer / Radiatorer
| Overskrift | KONVEKTOR / RADIATOR | CONVECTOR / RADIATOR | KONVEKTOR / RADIATOR
| Bemærkning | Min. Længde: 400 mm. Maks. Længde: 6000 mm (TF 3200 mm). Kontakt venligst MEINERTZ for specialstørrelser og specialløsninger. | Min length: 400 mm. Max. length 6000 mm (TF 3200 mm). Please contact MEINERTZ for special sizes and special options. | Min. Baulänge: 400 mm. Max. Baulänge: 6000 mm (TF 3200 mm). Bitte kontaktieren Sie MEINERTZ für Sondergrössen und Sonderausführungen.
SkyLine / L-Line
| Overskrift | SKYLINE, PLINT & L-LINE | SKYLINE, PLINT & L-LINE | SKYLINE, PLINT & L-LINE
| Sub overskrift 1 | Sky-Line (SL) & Plint (SP) | Sky-Line (SL) & Plint (SP) | Sky-Line (SL) & Plint (SP)
| Sub overskrift 1 | L-Line (LL) | L-Line (LL) | L-Line (LL)
| Bemærkning 1 | Bemærk venligst, at ydelserne er estimeret | Please note, the output is estimated | Bitte beachten Sie, dass die Leistung kalkuliert worden ist
| Bemærkning 2 | Sky-Line & Plint: min. længde 400 mm, maks. længde 6000 mm. L-Line: min. længde 400 mm, maks. længde 3000 mm. Kontakt venligst MEINERTZ for specialstørrelser og specialløsninger. | Sky-Line & Plint: min length 400 mm, max. length 6000 mm. L-Line: min length 400 mm, max. length 3000 mm. Please contact MEINERTZ for special sizes and special options. | Sky-Line & Plint: min. Baulänge 400 mm, max. Baulänge: 6000 mm. L-Line: min. Baulänge 400 mm, max. Baulänge 3000 mm. Bitte kontaktieren Sie MEINERTZ für Sondergrössen und Sonderausführungen.
Vertikal
| Overskrift | VERTIKAL RADIATOR | VERTICAL RADIATOR | VERTIKAL RADIATOR
| Bemærkning | Min. højde: 400 mm. Maks. højde: 3200 mm. Kontakt venligst MEINERTZ for specialstørrelser og specialløsninger. | Min height: 400 mm. Max. height 3200 mm. Please contact MEINERTZ for special sizes and special options. | Min. Bauhöhe: 400 mm. Max. Bauhöhe: 3200 mm. Bitte kontaktieren Sie MEINERTZ für Sondergrössen und Sonderausführungen.
Convec Floor-Line
| Overskrift | CONVEC FLOORLINE | CONVEC FLOORLINE | CONVEC FLOORLINE
| Check Watt | For stor Watt/BTU | Too large Watt/BTU | Zu hohe Watt/BTU
| Bemærkning 1 | Bemærk venligst, længde er pr. enhed. Flere enheder kan monteres i serie. | Please note, length is per unit. Several units can be mounted in series. | Bitte beachten Sie, Länge ist pro Einheit. Mehrere Einheiten können in Serie montiert werden.
| Bemærkning 2 | Min. længde: 1000 mm. Maks. længde: 3400 mm. Kontakt venligst MEINERTZ for specialstørrelser og specialløsninger. | Min length: 1000 mm. Max. length 3400 mm. Please contact MEINERTZ for special sizes and special options. | Min. Baulänge: 1000 mm. Max. Baulänge: 3400 mm. Bitte kontaktieren Sie MEINERTZ für Sondergrössen und Sonderausführungen.

## RIB_DATA (hidden)
RIBBERØR - DATA
Temperatur - Frem | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40
Temperatur - Retur | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30
Temperatur - Stue | 30 | 28 | 25 | 20
Min Length | 400
Max Length | 6000
Watt/BTU factor | 1
Finned Tube | WATT ved retur tempeartur | [10 empty] | Finned Tube | Watt ved retur tempeartur
WATT | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70°C | 75°C | 80°C | Watt | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70°C | 75°C | 80°C
9020K33-73-08 | 80 | 109 | 137 | 166 | 195 | 225 | 256 | 286 | 317 | 349 | 382 | 9020K33-73-08 | 80 | 109 | 137 | 166 | 195 | 225 | 256 | 286 | 317 | 349 | 382
9020K33-83-10 | 100 | 133 | 165 | 197 | 229 | 260 | 292 | 324 | 356 | 387 | 424 | 9020K33-83-10 | 100 | 133 | 165 | 197 | 229 | 260 | 292 | 324 | 356 | 387 | 424
9020K42-92-10 | 68 | 99 | 131 | 166 | 203 | 241 | 280 | 322 | 366 | 412 | 458 | 9020K42-92-10 | 68 | 99 | 131 | 166 | 203 | 241 | 280 | 322 | 366 | 412 | 458
9020K48-98-10 | 56 | 87 | 121 | 159 | 200 | 246 | 294 | 347 | 402 | 463 | 523 | 9020K48-98-10 | 56 | 87 | 121 | 159 | 200 | 246 | 294 | 347 | 402 | 463 | 523
9020K60-110-10 | 66 | 99 | 135 | 175 | 217 | 262 | 309 | 360 | 413 | 470 | 530 | 9020K60-110-10 | 66 | 99 | 135 | 175 | 217 | 262 | 309 | 360 | 413 | 470 | 530
9020K60-123-12 | 83 | 123 | 165 | 210 | 258 | 310 | 361 | 418 | 476 | 535 | 603 | 9020K60-123-12 | 83 | 123 | 165 | 210 | 258 | 310 | 361 | 418 | 476 | 535 | 603
9020K76-139-12 | 108 | 156 | 205 | 257 | 312 | 368 | 428 | 489 | 552 | 621 | 690 | 9020K76-139-12 | 108 | 156 | 205 | 257 | 312 | 368 | 428 | 489 | 552 | 621 | 690
9020K101-164-12 | 167 | 229 | 292 | 353 | 418 | 482 | 548 | 617 | 684 | 752 | 825 | 9020K101-164-12 | 167 | 229 | 292 | 353 | 418 | 482 | 548 | 617 | 684 | 752 | 825
8520K33-73-08 | 77 | 105 | 133 | 161 | 190 | 219 | 248 | 279 | 311 | 341 | 0 | 8520K33-73-08 | 77 | 105 | 133 | 161 | 190 | 219 | 248 | 279 | 311 | 341 | 0
8520K33-83-10 | 96 | 128 | 159 | 190 | 220 | 251 | 283 | 316 | 346 | 379 | 0 | 8520K33-83-10 | 96 | 128 | 159 | 190 | 220 | 251 | 283 | 316 | 346 | 379 | 0
8520K42-92-10 | 66 | 97 | 129 | 164 | 200 | 238 | 280 | 322 | 366 | 412 | 0 | 8520K42-92-10 | 66 | 97 | 129 | 164 | 200 | 238 | 280 | 322 | 366 | 412 | 0
8520K48-98-10 | 55 | 86 | 120 | 159 | 201 | 247 | 296 | 350 | 407 | 468 | 0 | 8520K48-98-10 | 55 | 86 | 120 | 159 | 201 | 247 | 296 | 350 | 407 | 468 | 0
8520K60-110-10 | 64 | 97 | 134 | 173 | 216 | 260 | 309 | 360 | 413 | 470 | 0 | 8520K60-110-10 | 64 | 97 | 134 | 173 | 216 | 260 | 309 | 360 | 413 | 470 | 0
8520K60-123-12 | 81 | 120 | 162 | 207 | 255 | 306 | 361 | 418 | 476 | 535 | 0 | 8520K60-123-12 | 81 | 120 | 162 | 207 | 255 | 306 | 361 | 418 | 476 | 535 | 0
8520K76-139-12 | 105 | 151 | 200 | 251 | 305 | 361 | 422 | 485 | 547 | 614 | 0 | 8520K76-139-12 | 105 | 151 | 200 | 251 | 305 | 361 | 422 | 485 | 547 | 614 | 0
8520K101-164-12 | 160 | 220 | 280 | 341 | 403 | 466 | 531 | 600 | 665 | 736 | 0 | 8520K101-164-12 | 160 | 220 | 280 | 341 | 403 | 466 | 531 | 600 | 665 | 736 | 0
8020K33-73-08 | 73 | 100 | 128 | 156 | 184 | 213 | 242 | 271 | 302 | 0 | 0 | 8020K33-73-08 | 73 | 100 | 128 | 156 | 184 | 213 | 242 | 271 | 302 | 0 | 0
8020K33-83-10 | 91 | 122 | 153 | 182 | 212 | 243 | 274 | 305 | 336 | 0 | 0 | 8020K33-83-10 | 91 | 122 | 153 | 182 | 212 | 243 | 274 | 305 | 336 | 0 | 0
8020K42-92-10 | 64 | 95 | 127 | 162 | 198 | 237 | 278 | 322 | 366 | 0 | 0 | 8020K42-92-10 | 64 | 95 | 127 | 162 | 198 | 237 | 278 | 322 | 366 | 0 | 0
8020K48-98-10 | 54 | 85 | 120 | 159 | 201 | 249 | 298 | 353 | 411 | 0 | 0 | 8020K48-98-10 | 54 | 85 | 120 | 159 | 201 | 249 | 298 | 353 | 411 | 0 | 0
8020K60-110-10 | 63 | 96 | 132 | 171 | 214 | 260 | 309 | 360 | 418 | 0 | 0 | 8020K60-110-10 | 63 | 96 | 132 | 171 | 214 | 260 | 309 | 360 | 418 | 0 | 0
8020K60-123-12 | 79 | 118 | 160 | 205 | 254 | 304 | 358 | 414 | 476 | 0 | 0 | 8020K60-123-12 | 79 | 118 | 160 | 205 | 254 | 304 | 358 | 414 | 476 | 0 | 0
8020K76-139-12 | 101 | 147 | 196 | 247 | 300 | 357 | 416 | 476 | 542 | 0 | 0 | 8020K76-139-12 | 101 | 147 | 196 | 247 | 300 | 357 | 416 | 476 | 542 | 0 | 0
8020K101-164-12 | 152 | 210 | 269 | 328 | 389 | 450 | 515 | 580 | 646 | 0 | 0 | 8020K101-164-12 | 152 | 210 | 269 | 328 | 389 | 450 | 515 | 580 | 646 | 0 | 0
7520K33-73-08 | 70 | 97 | 123 | 151 | 179 | 206 | 235 | 265 | 0 | 0 | 0 | 7520K33-73-08 | 70 | 97 | 123 | 151 | 179 | 206 | 235 | 265 | 0 | 0 | 0
7520K33-83-10 | 86 | 116 | 146 | 175 | 205 | 235 | 264 | 295 | 0 | 0 | 0 | 7520K33-83-10 | 86 | 116 | 146 | 175 | 205 | 235 | 264 | 295 | 0 | 0 | 0
7520K42-92-10 | 62 | 92 | 125 | 160 | 196 | 235 | 276 | 319 | 0 | 0 | 0 | 7520K42-92-10 | 62 | 92 | 125 | 160 | 196 | 235 | 276 | 319 | 0 | 0 | 0
7520K48-98-10 | 53 | 84 | 119 | 159 | 203 | 250 | 303 | 359 | 0 | 0 | 0 | 7520K48-98-10 | 53 | 84 | 119 | 159 | 203 | 250 | 303 | 359 | 0 | 0 | 0
7520K60-110-10 | 61 | 94 | 130 | 170 | 213 | 260 | 309 | 363 | 0 | 0 | 0 | 7520K60-110-10 | 61 | 94 | 130 | 170 | 213 | 260 | 309 | 363 | 0 | 0 | 0
7520K60-123-12 | 77 | 115 | 157 | 202 | 251 | 302 | 358 | 414 | 0 | 0 | 0 | 7520K60-123-12 | 77 | 115 | 157 | 202 | 251 | 302 | 358 | 414 | 0 | 0 | 0
7520K76-139-12 | 97 | 142 | 190 | 242 | 294 | 350 | 409 | 472 | 0 | 0 | 0 | 7520K76-139-12 | 97 | 142 | 190 | 242 | 294 | 350 | 409 | 472 | 0 | 0 | 0
7520K101-164-12 | 144 | 200 | 258 | 316 | 374 | 436 | 500 | 561 | 0 | 0 | 0 | 7520K101-164-12 | 144 | 200 | 258 | 316 | 374 | 436 | 500 | 561 | 0 | 0 | 0
7020K33-73-08 | 67 | 92 | 118 | 145 | 173 | 201 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020K33-73-08 | 67 | 92 | 118 | 145 | 173 | 201 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0
7020K33-83-10 | 82 | 111 | 139 | 168 | 196 | 226 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020K33-83-10 | 82 | 111 | 139 | 168 | 196 | 226 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0
7020K42-92-10 | 60 | 90 | 123 | 158 | 194 | 234 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020K42-92-10 | 60 | 90 | 123 | 158 | 194 | 234 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0
7020K48-98-10 | 52 | 83 | 119 | 159 | 205 | 253 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020K48-98-10 | 52 | 83 | 119 | 159 | 205 | 253 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0
7020K60-110-10 | 60 | 92 | 129 | 169 | 212 | 260 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020K60-110-10 | 60 | 92 | 129 | 169 | 212 | 260 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0
7020K60-123-12 | 74 | 113 | 155 | 200 | 248 | 302 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020K60-123-12 | 74 | 113 | 155 | 200 | 248 | 302 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0
7020K76-139-12 | 94 | 138 | 186 | 235 | 290 | 345 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020K76-139-12 | 94 | 138 | 186 | 235 | 290 | 345 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0
7020K101-164-12 | 136 | 190 | 246 | 302 | 360 | 420 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020K101-164-12 | 136 | 190 | 246 | 302 | 360 | 420 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0
6520K33-73-08 | 63 | 88 | 114 | 140 | 166 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520K33-73-08 | 63 | 88 | 114 | 140 | 166 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6520K33-83-10 | 77 | 105 | 132 | 160 | 188 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520K33-83-10 | 77 | 105 | 132 | 160 | 188 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6520K42-92-10 | 59 | 88 | 121 | 156 | 193 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520K42-92-10 | 59 | 88 | 121 | 156 | 193 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6520K48-98-10 | 51 | 83 | 119 | 161 | 207 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520K48-98-10 | 51 | 83 | 119 | 161 | 207 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6520K60-110-10 | 58 | 91 | 128 | 168 | 212 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520K60-110-10 | 58 | 91 | 128 | 168 | 212 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6520K60-123-12 | 72 | 110 | 153 | 198 | 247 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520K60-123-12 | 72 | 110 | 153 | 198 | 247 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6520K76-139-12 | 90 | 134 | 180 | 230 | 284 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520K76-139-12 | 90 | 134 | 180 | 230 | 284 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6520K101-164-12 | 128 | 180 | 234 | 289 | 346 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520K101-164-12 | 128 | 180 | 234 | 289 | 346 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6020K33-73-08 | 59 | 84 | 109 | 134 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020K33-73-08 | 59 | 84 | 109 | 134 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6020K33-83-10 | 72 | 99 | 125 | 153 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020K33-83-10 | 72 | 99 | 125 | 153 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6020K42-92-10 | 57 | 86 | 119 | 154 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020K42-92-10 | 57 | 86 | 119 | 154 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6020K48-98-10 | 50 | 83 | 120 | 163 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020K48-98-10 | 50 | 83 | 120 | 163 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6020K60-110-10 | 57 | 90 | 127 | 168 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020K60-110-10 | 57 | 90 | 127 | 168 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6020K60-123-12 | 70 | 108 | 150 | 196 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020K60-123-12 | 70 | 108 | 150 | 196 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6020K76-139-12 | 86 | 129 | 176 | 226 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020K76-139-12 | 86 | 129 | 176 | 226 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6020K101-164-12 | 120 | 170 | 222 | 275 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020K101-164-12 | 120 | 170 | 222 | 275 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5520K33-73-08 | 56 | 79 | 103 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520K33-73-08 | 56 | 79 | 103 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5520K33-83-10 | 67 | 93 | 118 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520K33-83-10 | 67 | 93 | 118 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5520K42-92-10 | 55 | 85 | 117 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520K42-92-10 | 55 | 85 | 117 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5520K48-98-10 | 50 | 83 | 121 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520K48-98-10 | 50 | 83 | 121 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5520K60-110-10 | 55 | 88 | 126 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520K60-110-10 | 55 | 88 | 126 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5520K60-123-12 | 68 | 106 | 148 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520K60-123-12 | 68 | 106 | 148 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5520K76-139-12 | 82 | 125 | 171 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520K76-139-12 | 82 | 125 | 171 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5520K101-164-12 | 112 | 160 | 210 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520K101-164-12 | 112 | 160 | 210 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5020K33-73-08 | 52 | 75 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020K33-73-08 | 52 | 75 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5020K33-83-10 | 62 | 86 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020K33-83-10 | 62 | 86 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5020K42-92-10 | 53 | 83 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020K42-92-10 | 53 | 83 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5020K48-98-10 | 49 | 83 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020K48-98-10 | 49 | 83 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5020K60-110-10 | 54 | 87 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020K60-110-10 | 54 | 87 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5020K60-123-12 | 66 | 104 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020K60-123-12 | 66 | 104 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5020K76-139-12 | 78 | 120 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020K76-139-12 | 78 | 120 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5020K101-164-12 | 103 | 149 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020K101-164-12 | 103 | 149 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4520K33-73-08 | 48 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520K33-73-08 | 48 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4520K33-83-10 | 57 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520K33-83-10 | 57 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4520K42-92-10 | 52 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520K42-92-10 | 52 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4520K48-98-10 | 49 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520K48-98-10 | 49 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4520K60-110-10 | 53 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520K60-110-10 | 53 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4520K60-123-12 | 64 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520K60-123-12 | 64 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4520K76-139-12 | 74 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520K76-139-12 | 74 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4520K101-164-12 | 94 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520K101-164-12 | 94 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020K33-73-08 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020K33-73-08 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020K33-83-10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020K33-83-10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020K42-92-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020K42-92-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020K48-98-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020K48-98-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020K60-110-10 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020K60-110-10 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020K60-123-12 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020K60-123-12 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020K76-139-12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020K76-139-12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020K101-164-12 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020K101-164-12 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9025K33-73-08 | 47 | 76 | 104 | 132 | 161 | 189 | 219 | 249 | 279 | 310 | 342 | 9025K33-73-08 | 47 | 76 | 104 | 132 | 161 | 189 | 219 | 249 | 279 | 310 | 342
9025K33-83-10 | 61 | 95 | 127 | 158 | 189 | 220 | 251 | 282 | 314 | 346 | 378 | 9025K33-83-10 | 61 | 95 | 127 | 158 | 189 | 220 | 251 | 282 | 314 | 346 | 378
9025K42-92-10 | 36 | 65 | 96 | 129 | 163 | 200 | 238 | 278 | 321 | 365 | 411 | 9025K42-92-10 | 36 | 65 | 96 | 129 | 163 | 200 | 238 | 278 | 321 | 365 | 411
9025K48-98-10 | 27 | 54 | 85 | 120 | 158 | 201 | 246 | 296 | 349 | 406 | 467 | 9025K48-98-10 | 27 | 54 | 85 | 120 | 158 | 201 | 246 | 296 | 349 | 406 | 467
9025K60-110-10 | 36 | 69 | 105 | 144 | 187 | 233 | 282 | 334 | 389 | 448 | 510 | 9025K60-110-10 | 36 | 69 | 105 | 144 | 187 | 233 | 282 | 334 | 389 | 448 | 510
9025K60-123-12 | 44 | 80 | 120 | 162 | 207 | 255 | 306 | 359 | 416 | 475 | 537 | 9025K60-123-12 | 44 | 80 | 120 | 162 | 207 | 255 | 306 | 359 | 416 | 475 | 537
9025K76-139-12 | 59 | 104 | 151 | 200 | 251 | 305 | 362 | 421 | 482 | 546 | 612 | 9025K76-139-12 | 59 | 104 | 151 | 200 | 251 | 305 | 362 | 421 | 482 | 546 | 612
9025K101-164-12 | 98 | 159 | 219 | 280 | 341 | 403 | 467 | 532 | 598 | 666 | 735 | 9025K101-164-12 | 98 | 159 | 219 | 280 | 341 | 403 | 467 | 532 | 598 | 666 | 735
8525K33-73-08 | 45 | 73 | 100 | 128 | 155 | 184 | 213 | 242 | 272 | 303 | 0 | 8525K33-73-08 | 45 | 73 | 100 | 128 | 155 | 184 | 213 | 242 | 272 | 303 | 0
8525K33-83-10 | 58 | 91 | 121 | 152 | 182 | 212 | 243 | 273 | 304 | 336 | 0 | 8525K33-83-10 | 58 | 91 | 121 | 152 | 182 | 212 | 243 | 273 | 304 | 336 | 0
8525K42-92-10 | 35 | 64 | 94 | 126 | 161 | 197 | 236 | 277 | 319 | 364 | 0 | 8525K42-92-10 | 35 | 64 | 94 | 126 | 161 | 197 | 236 | 277 | 319 | 364 | 0
8525K48-98-10 | 27 | 53 | 84 | 119 | 158 | 201 | 248 | 298 | 353 | 411 | 0 | 8525K48-98-10 | 27 | 53 | 84 | 119 | 158 | 201 | 248 | 298 | 353 | 411 | 0
8525K60-110-10 | 35 | 67 | 103 | 142 | 185 | 231 | 281 | 334 | 390 | 450 | 0 | 8525K60-110-10 | 35 | 67 | 103 | 142 | 185 | 231 | 281 | 334 | 390 | 450 | 0
8525K60-123-12 | 42 | 78 | 117 | 159 | 204 | 252 | 303 | 358 | 415 | 475 | 0 | 8525K60-123-12 | 42 | 78 | 117 | 159 | 204 | 252 | 303 | 358 | 415 | 475 | 0
8525K76-139-12 | 56 | 100 | 146 | 195 | 246 | 300 | 356 | 415 | 477 | 541 | 0 | 8525K76-139-12 | 56 | 100 | 146 | 195 | 246 | 300 | 356 | 415 | 477 | 541 | 0
8525K101-164-12 | 92 | 152 | 210 | 268 | 328 | 389 | 452 | 516 | 581 | 648 | 0 | 8525K101-164-12 | 92 | 152 | 210 | 268 | 328 | 389 | 452 | 516 | 581 | 648 | 0
8025K33-73-08 | 42 | 69 | 96 | 123 | 150 | 178 | 207 | 236 | 266 | 0 | 0 | 8025K33-73-08 | 42 | 69 | 96 | 123 | 150 | 178 | 207 | 236 | 266 | 0 | 0
8025K33-83-10 | 54 | 86 | 116 | 145 | 175 | 204 | 234 | 264 | 295 | 0 | 0 | 8025K33-83-10 | 54 | 86 | 116 | 145 | 175 | 204 | 234 | 264 | 295 | 0 | 0
8025K42-92-10 | 34 | 62 | 92 | 124 | 159 | 195 | 234 | 275 | 318 | 0 | 0 | 8025K42-92-10 | 34 | 62 | 92 | 124 | 159 | 195 | 234 | 275 | 318 | 0 | 0
8025K48-98-10 | 26 | 52 | 83 | 119 | 158 | 202 | 250 | 302 | 357 | 0 | 0 | 8025K48-98-10 | 26 | 52 | 83 | 119 | 158 | 202 | 250 | 302 | 357 | 0 | 0
8025K60-110-10 | 34 | 66 | 101 | 141 | 184 | 230 | 281 | 335 | 392 | 0 | 0 | 8025K60-110-10 | 34 | 66 | 101 | 141 | 184 | 230 | 281 | 335 | 392 | 0 | 0
8025K60-123-12 | 40 | 76 | 114 | 156 | 202 | 250 | 302 | 356 | 414 | 0 | 0 | 8025K60-123-12 | 40 | 76 | 114 | 156 | 202 | 250 | 302 | 356 | 414 | 0 | 0
8025K76-139-12 | 54 | 97 | 142 | 190 | 241 | 294 | 350 | 409 | 471 | 0 | 0 | 8025K76-139-12 | 54 | 97 | 142 | 190 | 241 | 294 | 350 | 409 | 471 | 0 | 0
8025K101-164-12 | 87 | 144 | 200 | 257 | 316 | 375 | 437 | 499 | 564 | 0 | 0 | 8025K101-164-12 | 87 | 144 | 200 | 257 | 316 | 375 | 437 | 499 | 564 | 0 | 0
7525K33-73-08 | 40 | 66 | 92 | 118 | 145 | 172 | 200 | 229 | 0 | 0 | 0 | 7525K33-73-08 | 40 | 66 | 92 | 118 | 145 | 172 | 200 | 229 | 0 | 0 | 0
7525K33-83-10 | 51 | 81 | 110 | 139 | 167 | 196 | 225 | 255 | 0 | 0 | 0 | 7525K33-83-10 | 51 | 81 | 110 | 139 | 167 | 196 | 225 | 255 | 0 | 0 | 0
7525K42-92-10 | 32 | 60 | 90 | 122 | 157 | 194 | 233 | 274 | 0 | 0 | 0 | 7525K42-92-10 | 32 | 60 | 90 | 122 | 157 | 194 | 233 | 274 | 0 | 0 | 0
7525K48-98-10 | 25 | 52 | 83 | 118 | 159 | 203 | 252 | 306 | 0 | 0 | 0 | 7525K48-98-10 | 25 | 52 | 83 | 118 | 159 | 203 | 252 | 306 | 0 | 0 | 0
7525K60-110-10 | 33 | 64 | 100 | 139 | 182 | 230 | 281 | 336 | 0 | 0 | 0 | 7525K60-110-10 | 33 | 64 | 100 | 139 | 182 | 230 | 281 | 336 | 0 | 0 | 0
7525K60-123-12 | 39 | 74 | 112 | 154 | 199 | 248 | 300 | 356 | 0 | 0 | 0 | 7525K60-123-12 | 39 | 74 | 112 | 154 | 199 | 248 | 300 | 356 | 0 | 0 | 0
7525K76-139-12 | 51 | 93 | 138 | 185 | 235 | 289 | 345 | 404 | 0 | 0 | 0 | 7525K76-139-12 | 51 | 93 | 138 | 185 | 235 | 289 | 345 | 404 | 0 | 0 | 0
7525K101-164-12 | 81 | 136 | 190 | 246 | 303 | 361 | 421 | 483 | 0 | 0 | 0 | 7525K101-164-12 | 81 | 136 | 190 | 246 | 303 | 361 | 421 | 483 | 0 | 0 | 0
7025K33-73-08 | 37 | 63 | 88 | 113 | 140 | 167 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025K33-73-08 | 37 | 63 | 88 | 113 | 140 | 167 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0
7025K33-83-10 | 47 | 76 | 104 | 132 | 160 | 188 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025K33-83-10 | 47 | 76 | 104 | 132 | 160 | 188 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0
7025K42-92-10 | 31 | 58 | 88 | 120 | 155 | 192 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025K42-92-10 | 31 | 58 | 88 | 120 | 155 | 192 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0
7025K48-98-10 | 24 | 51 | 82 | 118 | 160 | 205 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025K48-98-10 | 24 | 51 | 82 | 118 | 160 | 205 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0
7025K60-110-10 | 31 | 62 | 98 | 138 | 182 | 230 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025K60-110-10 | 31 | 62 | 98 | 138 | 182 | 230 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0
7025K60-123-12 | 37 | 71 | 110 | 151 | 197 | 246 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025K60-123-12 | 37 | 71 | 110 | 151 | 197 | 246 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0
7025K76-139-12 | 48 | 89 | 133 | 180 | 230 | 283 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025K76-139-12 | 48 | 89 | 133 | 180 | 230 | 283 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0
7025K101-164-12 | 75 | 128 | 180 | 234 | 290 | 347 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025K101-164-12 | 75 | 128 | 180 | 234 | 290 | 347 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0
6525K33-73-08 | 35 | 59 | 83 | 108 | 134 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525K33-73-08 | 35 | 59 | 83 | 108 | 134 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6525K33-83-10 | 44 | 72 | 98 | 125 | 152 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525K33-83-10 | 44 | 72 | 98 | 125 | 152 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6525K42-92-10 | 29 | 56 | 86 | 118 | 153 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525K42-92-10 | 29 | 56 | 86 | 118 | 153 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6525K48-98-10 | 23 | 50 | 82 | 119 | 161 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525K48-98-10 | 23 | 50 | 82 | 119 | 161 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6525K60-110-10 | 30 | 61 | 96 | 137 | 181 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525K60-110-10 | 30 | 61 | 96 | 137 | 181 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6525K60-123-12 | 35 | 69 | 107 | 149 | 195 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525K60-123-12 | 35 | 69 | 107 | 149 | 195 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6525K76-139-12 | 46 | 86 | 129 | 175 | 225 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525K76-139-12 | 46 | 86 | 129 | 175 | 225 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6525K101-164-12 | 70 | 120 | 170 | 222 | 276 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525K101-164-12 | 70 | 120 | 170 | 222 | 276 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6025K33-73-08 | 32 | 55 | 79 | 103 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025K33-73-08 | 32 | 55 | 79 | 103 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6025K33-83-10 | 40 | 67 | 92 | 118 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025K33-83-10 | 40 | 67 | 92 | 118 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6025K42-92-10 | 28 | 54 | 84 | 116 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025K42-92-10 | 28 | 54 | 84 | 116 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6025K48-98-10 | 23 | 49 | 81 | 120 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025K48-98-10 | 23 | 49 | 81 | 120 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6025K60-110-10 | 29 | 59 | 95 | 136 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025K60-110-10 | 29 | 59 | 95 | 136 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6025K60-123-12 | 34 | 67 | 105 | 147 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025K60-123-12 | 34 | 67 | 105 | 147 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6025K76-139-12 | 43 | 82 | 124 | 170 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025K76-139-12 | 43 | 82 | 124 | 170 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6025K101-164-12 | 64 | 112 | 160 | 210 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025K101-164-12 | 64 | 112 | 160 | 210 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5525K33-73-08 | 30 | 52 | 75 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525K33-73-08 | 30 | 52 | 75 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5525K33-83-10 | 37 | 61 | 86 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525K33-83-10 | 37 | 61 | 86 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5525K42-92-10 | 26 | 52 | 82 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525K42-92-10 | 26 | 52 | 82 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5525K48-98-10 | 22 | 48 | 82 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525K48-98-10 | 22 | 48 | 82 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5525K60-110-10 | 27 | 58 | 94 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525K60-110-10 | 27 | 58 | 94 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5525K60-123-12 | 32 | 65 | 103 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525K60-123-12 | 32 | 65 | 103 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5525K76-139-12 | 40 | 78 | 120 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525K76-139-12 | 40 | 78 | 120 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5525K101-164-12 | 58 | 103 | 150 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525K101-164-12 | 58 | 103 | 150 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025K33-73-08 | 27 | 48 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025K33-73-08 | 27 | 48 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025K33-83-10 | 33 | 56 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025K33-83-10 | 33 | 56 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025K42-92-10 | 25 | 51 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025K42-92-10 | 25 | 51 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025K48-98-10 | 21 | 48 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025K48-98-10 | 21 | 48 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025K60-110-10 | 26 | 56 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025K60-110-10 | 26 | 56 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025K60-123-12 | 30 | 63 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025K60-123-12 | 30 | 63 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025K76-139-12 | 37 | 74 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025K76-139-12 | 37 | 74 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025K101-164-12 | 52 | 94 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025K101-164-12 | 52 | 94 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4525K33-73-08 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525K33-73-08 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4525K33-83-10 | 29 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525K33-83-10 | 29 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4525K42-92-10 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525K42-92-10 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4525K48-98-10 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525K48-98-10 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4525K60-110-10 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525K60-110-10 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4525K60-123-12 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525K60-123-12 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4525K76-139-12 | 34 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525K76-139-12 | 34 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4525K101-164-12 | 46 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525K101-164-12 | 46 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4025K33-73-08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025K33-73-08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4025K33-83-10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025K33-83-10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4025K42-92-10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025K42-92-10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4025K48-98-10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025K48-98-10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4025K60-110-10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025K60-110-10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4025K60-123-12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025K60-123-12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4025K76-139-12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025K76-139-12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4025K101-164-12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025K101-164-12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9028K33-73-08 | 26 | 57 | 85 | 113 | 141 | 169 | 198 | 227 | 257 | 287 | 318 | 9028K33-73-08 | 26 | 57 | 85 | 113 | 141 | 169 | 198 | 227 | 257 | 287 | 318
9028K33-83-10 | 36 | 73 | 105 | 136 | 166 | 197 | 228 | 258 | 290 | 321 | 353 | 9028K33-83-10 | 36 | 73 | 105 | 136 | 166 | 197 | 228 | 258 | 290 | 321 | 353
9028K42-92-10 | 18 | 47 | 76 | 108 | 141 | 176 | 214 | 253 | 294 | 337 | 382 | 9028K42-92-10 | 18 | 47 | 76 | 108 | 141 | 176 | 214 | 253 | 294 | 337 | 382
9028K48-98-10 | 12 | 37 | 66 | 98 | 135 | 175 | 219 | 267 | 319 | 374 | 433 | 9028K48-98-10 | 12 | 37 | 66 | 98 | 135 | 175 | 219 | 267 | 319 | 374 | 433
9028K60-110-10 | 17 | 48 | 82 | 119 | 160 | 204 | 251 | 302 | 356 | 413 | 474 | 9028K60-110-10 | 17 | 48 | 82 | 119 | 160 | 204 | 251 | 302 | 356 | 413 | 474
9028K60-123-12 | 21 | 57 | 94 | 134 | 178 | 224 | 273 | 325 | 381 | 439 | 499 | 9028K60-123-12 | 21 | 57 | 94 | 134 | 178 | 224 | 273 | 325 | 381 | 439 | 499
9028K76-139-12 | 30 | 75 | 120 | 167 | 217 | 269 | 324 | 382 | 442 | 504 | 569 | 9028K76-139-12 | 30 | 75 | 120 | 167 | 217 | 269 | 324 | 382 | 442 | 504 | 569
9028K101-164-12 | 54 | 119 | 178 | 237 | 297 | 358 | 420 | 483 | 548 | 615 | 682 | 9028K101-164-12 | 54 | 119 | 178 | 237 | 297 | 358 | 420 | 483 | 548 | 615 | 682
8528K33-73-08 | 25 | 54 | 82 | 109 | 136 | 164 | 192 | 221 | 250 | 280 | 0 | 8528K33-73-08 | 25 | 54 | 82 | 109 | 136 | 164 | 192 | 221 | 250 | 280 | 0
8528K33-83-10 | 33 | 69 | 100 | 130 | 160 | 189 | 219 | 250 | 280 | 311 | 0 | 8528K33-83-10 | 33 | 69 | 100 | 130 | 160 | 189 | 219 | 250 | 280 | 311 | 0
8528K42-92-10 | 17 | 45 | 74 | 105 | 139 | 174 | 211 | 251 | 293 | 336 | 0 | 8528K42-92-10 | 17 | 45 | 74 | 105 | 139 | 174 | 211 | 251 | 293 | 336 | 0
8528K48-98-10 | 12 | 36 | 65 | 97 | 134 | 175 | 220 | 269 | 322 | 379 | 0 | 8528K48-98-10 | 12 | 36 | 65 | 97 | 134 | 175 | 220 | 269 | 322 | 379 | 0
8528K60-110-10 | 16 | 47 | 80 | 117 | 158 | 202 | 250 | 302 | 357 | 415 | 0 | 8528K60-110-10 | 16 | 47 | 80 | 117 | 158 | 202 | 250 | 302 | 357 | 415 | 0
8528K60-123-12 | 20 | 55 | 92 | 132 | 175 | 221 | 271 | 324 | 379 | 438 | 0 | 8528K60-123-12 | 20 | 55 | 92 | 132 | 175 | 221 | 271 | 324 | 379 | 438 | 0
8528K76-139-12 | 28 | 72 | 116 | 163 | 212 | 264 | 319 | 376 | 436 | 499 | 0 | 8528K76-139-12 | 28 | 72 | 116 | 163 | 212 | 264 | 319 | 376 | 436 | 499 | 0
8528K101-164-12 | 50 | 112 | 170 | 227 | 285 | 345 | 405 | 468 | 532 | 597 | 0 | 8528K101-164-12 | 50 | 112 | 170 | 227 | 285 | 345 | 405 | 468 | 532 | 597 | 0
8028K33-73-08 | 23 | 52 | 78 | 104 | 131 | 158 | 186 | 214 | 244 | 0 | 0 | 8028K33-73-08 | 23 | 52 | 78 | 104 | 131 | 158 | 186 | 214 | 244 | 0 | 0
8028K33-83-10 | 31 | 65 | 95 | 124 | 153 | 182 | 211 | 241 | 271 | 0 | 0 | 8028K33-83-10 | 31 | 65 | 95 | 124 | 153 | 182 | 211 | 241 | 271 | 0 | 0
8028K42-92-10 | 16 | 44 | 72 | 103 | 136 | 172 | 210 | 250 | 292 | 0 | 0 | 8028K42-92-10 | 16 | 44 | 72 | 103 | 136 | 172 | 210 | 250 | 292 | 0 | 0
8028K48-98-10 | 11 | 35 | 64 | 97 | 134 | 176 | 222 | 272 | 326 | 0 | 0 | 8028K48-98-10 | 11 | 35 | 64 | 97 | 134 | 176 | 222 | 272 | 326 | 0 | 0
8028K60-110-10 | 16 | 45 | 78 | 116 | 156 | 201 | 250 | 302 | 358 | 0 | 0 | 8028K60-110-10 | 16 | 45 | 78 | 116 | 156 | 201 | 250 | 302 | 358 | 0 | 0
8028K60-123-12 | 19 | 53 | 90 | 129 | 173 | 219 | 269 | 322 | 379 | 0 | 0 | 8028K60-123-12 | 19 | 53 | 90 | 129 | 173 | 219 | 269 | 322 | 379 | 0 | 0
8028K76-139-12 | 27 | 69 | 112 | 158 | 207 | 258 | 313 | 370 | 431 | 0 | 0 | 8028K76-139-12 | 27 | 69 | 112 | 158 | 207 | 258 | 313 | 370 | 431 | 0 | 0
8028K101-164-12 | 47 | 106 | 161 | 217 | 273 | 331 | 391 | 452 | 515 | 0 | 0 | 8028K101-164-12 | 47 | 106 | 161 | 217 | 273 | 331 | 391 | 452 | 515 | 0 | 0
7528K33-73-08 | 21 | 49 | 74 | 100 | 126 | 153 | 180 | 208 | 0 | 0 | 0 | 7528K33-73-08 | 21 | 49 | 74 | 100 | 126 | 153 | 180 | 208 | 0 | 0 | 0
7528K33-83-10 | 29 | 61 | 90 | 118 | 146 | 174 | 203 | 232 | 0 | 0 | 0 | 7528K33-83-10 | 29 | 61 | 90 | 118 | 146 | 174 | 203 | 232 | 0 | 0 | 0
7528K42-92-10 | 15 | 42 | 70 | 101 | 134 | 170 | 208 | 248 | 0 | 0 | 0 | 7528K42-92-10 | 15 | 42 | 70 | 101 | 134 | 170 | 208 | 248 | 0 | 0 | 0
7528K48-98-10 | 11 | 34 | 63 | 96 | 134 | 177 | 224 | 276 | 0 | 0 | 0 | 7528K48-98-10 | 11 | 34 | 63 | 96 | 134 | 177 | 224 | 276 | 0 | 0 | 0
7528K60-110-10 | 15 | 44 | 77 | 114 | 155 | 201 | 250 | 303 | 0 | 0 | 0 | 7528K60-110-10 | 15 | 44 | 77 | 114 | 155 | 201 | 250 | 303 | 0 | 0 | 0
7528K60-123-12 | 18 | 51 | 87 | 127 | 170 | 217 | 268 | 322 | 0 | 0 | 0 | 7528K60-123-12 | 18 | 51 | 87 | 127 | 170 | 217 | 268 | 322 | 0 | 0 | 0
7528K76-139-12 | 25 | 66 | 108 | 153 | 202 | 253 | 308 | 365 | 0 | 0 | 0 | 7528K76-139-12 | 25 | 66 | 108 | 153 | 202 | 253 | 308 | 365 | 0 | 0 | 0
7528K101-164-12 | 43 | 99 | 152 | 206 | 261 | 318 | 376 | 436 | 0 | 0 | 0 | 7528K101-164-12 | 43 | 99 | 152 | 206 | 261 | 318 | 376 | 436 | 0 | 0 | 0
7028K33-73-08 | 20 | 46 | 70 | 95 | 121 | 147 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7028K33-73-08 | 20 | 46 | 70 | 95 | 121 | 147 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0
7028K33-83-10 | 26 | 57 | 84 | 111 | 139 | 166 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7028K33-83-10 | 26 | 57 | 84 | 111 | 139 | 166 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0
7028K42-92-10 | 15 | 40 | 68 | 99 | 132 | 168 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7028K42-92-10 | 15 | 40 | 68 | 99 | 132 | 168 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0
7028K48-98-10 | 10 | 34 | 62 | 96 | 135 | 178 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7028K48-98-10 | 10 | 34 | 62 | 96 | 135 | 178 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0
7028K60-110-10 | 14 | 42 | 75 | 112 | 154 | 200 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7028K60-110-10 | 14 | 42 | 75 | 112 | 154 | 200 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0
7028K60-123-12 | 17 | 49 | 85 | 124 | 168 | 215 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7028K60-123-12 | 17 | 49 | 85 | 124 | 168 | 215 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0
7028K76-139-12 | 23 | 63 | 104 | 149 | 197 | 248 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7028K76-139-12 | 23 | 63 | 104 | 149 | 197 | 248 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0
7028K101-164-12 | 39 | 93 | 143 | 195 | 249 | 304 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7028K101-164-12 | 39 | 93 | 143 | 195 | 249 | 304 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0
6528K33-73-08 | 18 | 43 | 66 | 91 | 115 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528K33-73-08 | 18 | 43 | 66 | 91 | 115 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6528K33-83-10 | 24 | 53 | 79 | 105 | 131 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528K33-83-10 | 24 | 53 | 79 | 105 | 131 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6528K42-92-10 | 14 | 39 | 66 | 97 | 131 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528K42-92-10 | 14 | 39 | 66 | 97 | 131 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6528K48-98-10 | 10 | 33 | 62 | 96 | 136 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528K48-98-10 | 10 | 33 | 62 | 96 | 136 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6528K60-110-10 | 13 | 41 | 74 | 111 | 154 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528K60-110-10 | 13 | 41 | 74 | 111 | 154 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6528K60-123-12 | 16 | 47 | 82 | 122 | 166 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528K60-123-12 | 16 | 47 | 82 | 122 | 166 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6528K76-139-12 | 22 | 59 | 100 | 144 | 192 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528K76-139-12 | 22 | 59 | 100 | 144 | 192 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6528K101-164-12 | 36 | 86 | 134 | 184 | 236 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528K101-164-12 | 36 | 86 | 134 | 184 | 236 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6028K33-73-08 | 16 | 40 | 62 | 86 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6028K33-73-08 | 16 | 40 | 62 | 86 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6028K33-83-10 | 21 | 48 | 73 | 98 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6028K33-83-10 | 21 | 48 | 73 | 98 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6028K42-92-10 | 13 | 37 | 64 | 95 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6028K42-92-10 | 13 | 37 | 64 | 95 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6028K48-98-10 | 9 | 32 | 61 | 96 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6028K48-98-10 | 9 | 32 | 61 | 96 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6028K60-110-10 | 12 | 39 | 72 | 110 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6028K60-110-10 | 12 | 39 | 72 | 110 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6028K60-123-12 | 15 | 45 | 80 | 120 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6028K60-123-12 | 15 | 45 | 80 | 120 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6028K76-139-12 | 20 | 56 | 96 | 139 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6028K76-139-12 | 20 | 56 | 96 | 139 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6028K101-164-12 | 32 | 79 | 125 | 173 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6028K101-164-12 | 32 | 79 | 125 | 173 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5528K33-73-08 | 15 | 36 | 58 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5528K33-73-08 | 15 | 36 | 58 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5528K33-83-10 | 19 | 44 | 68 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5528K33-83-10 | 19 | 44 | 68 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5528K42-92-10 | 12 | 35 | 63 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5528K42-92-10 | 12 | 35 | 63 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5528K48-98-10 | 8 | 31 | 61 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5528K48-98-10 | 8 | 31 | 61 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5528K60-110-10 | 11 | 38 | 71 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5528K60-110-10 | 11 | 38 | 71 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5528K60-123-12 | 14 | 43 | 78 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5528K60-123-12 | 14 | 43 | 78 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5528K76-139-12 | 18 | 53 | 91 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5528K76-139-12 | 18 | 53 | 91 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5528K101-164-12 | 28 | 72 | 116 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5528K101-164-12 | 28 | 72 | 116 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5028K33-73-08 | 13 | 33 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028K33-73-08 | 13 | 33 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5028K33-83-10 | 16 | 39 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028K33-83-10 | 16 | 39 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5028K42-92-10 | 10 | 34 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028K42-92-10 | 10 | 34 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5028K48-98-10 | 8 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028K48-98-10 | 8 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5028K60-110-10 | 10 | 37 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028K60-110-10 | 10 | 37 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5028K60-123-12 | 12 | 41 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028K60-123-12 | 12 | 41 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5028K76-139-12 | 16 | 49 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028K76-139-12 | 16 | 49 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5028K101-164-12 | 24 | 64 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028K101-164-12 | 24 | 64 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4528K33-73-08 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528K33-73-08 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4528K33-83-10 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528K33-83-10 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4528K42-92-10 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528K42-92-10 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4528K48-98-10 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528K48-98-10 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4528K60-110-10 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528K60-110-10 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4528K60-123-12 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528K60-123-12 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4528K76-139-12 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528K76-139-12 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4528K101-164-12 | 21 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528K101-164-12 | 21 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4028K33-73-08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028K33-73-08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4028K33-83-10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028K33-83-10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4028K42-92-10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028K42-92-10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4028K48-98-10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028K48-98-10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4028K60-110-10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028K60-110-10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4028K60-123-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028K60-123-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4028K76-139-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028K76-139-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4028K101-164-12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028K101-164-12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9030K33-73-08 | 2 | 45 | 73 | 100 | 128 | 155 | 184 | 213 | 242 | 272 | 303 | 9030K33-73-08 | 2 | 45 | 73 | 100 | 128 | 155 | 184 | 213 | 242 | 272 | 303
9030K33-83-10 | 4 | 58 | 91 | 121 | 152 | 182 | 212 | 243 | 273 | 304 | 336 | 9030K33-83-10 | 4 | 58 | 91 | 121 | 152 | 182 | 212 | 243 | 273 | 304 | 336
9030K42-92-10 | 1 | 35 | 64 | 94 | 126 | 161 | 197 | 236 | 277 | 319 | 364 | 9030K42-92-10 | 1 | 35 | 64 | 94 | 126 | 161 | 197 | 236 | 277 | 319 | 364
9030K48-98-10 | 0 | 27 | 53 | 84 | 119 | 158 | 201 | 248 | 298 | 353 | 411 | 9030K48-98-10 | 0 | 27 | 53 | 84 | 119 | 158 | 201 | 248 | 298 | 353 | 411
9030K60-110-10 | 1 | 35 | 67 | 103 | 142 | 185 | 231 | 281 | 334 | 390 | 450 | 9030K60-110-10 | 1 | 35 | 67 | 103 | 142 | 185 | 231 | 281 | 334 | 390 | 450
9030K60-123-12 | 1 | 42 | 78 | 117 | 159 | 204 | 252 | 303 | 358 | 415 | 475 | 9030K60-123-12 | 1 | 42 | 78 | 117 | 159 | 204 | 252 | 303 | 358 | 415 | 475
9030K76-139-12 | 2 | 56 | 101 | 146 | 195 | 246 | 300 | 356 | 415 | 477 | 541 | 9030K76-139-12 | 2 | 56 | 101 | 146 | 195 | 246 | 300 | 356 | 415 | 477 | 541
9030K101-164-12 | 5 | 92 | 152 | 210 | 268 | 328 | 389 | 452 | 516 | 581 | 648 | 9030K101-164-12 | 5 | 92 | 152 | 210 | 268 | 328 | 389 | 452 | 516 | 581 | 648
8530K33-73-08 | 2 | 42 | 69 | 96 | 123 | 150 | 178 | 207 | 236 | 266 | 0 | 8530K33-73-08 | 2 | 42 | 69 | 96 | 123 | 150 | 178 | 207 | 236 | 266 | 0
8530K33-83-10 | 3 | 54 | 86 | 116 | 145 | 175 | 204 | 234 | 264 | 295 | 0 | 8530K33-83-10 | 3 | 54 | 86 | 116 | 145 | 175 | 204 | 234 | 264 | 295 | 0
8530K42-92-10 | 1 | 34 | 62 | 92 | 124 | 159 | 195 | 234 | 275 | 318 | 0 | 8530K42-92-10 | 1 | 34 | 62 | 92 | 124 | 159 | 195 | 234 | 275 | 318 | 0
8530K48-98-10 | 0 | 26 | 52 | 83 | 119 | 158 | 202 | 250 | 302 | 358 | 0 | 8530K48-98-10 | 0 | 26 | 52 | 83 | 119 | 158 | 202 | 250 | 302 | 358 | 0
8530K60-110-10 | 1 | 34 | 66 | 101 | 141 | 184 | 230 | 281 | 335 | 392 | 0 | 8530K60-110-10 | 1 | 34 | 66 | 101 | 141 | 184 | 230 | 281 | 335 | 392 | 0
8530K60-123-12 | 1 | 40 | 76 | 114 | 156 | 202 | 250 | 302 | 356 | 414 | 0 | 8530K60-123-12 | 1 | 40 | 76 | 114 | 156 | 202 | 250 | 302 | 356 | 414 | 0
8530K76-139-12 | 2 | 54 | 97 | 142 | 190 | 241 | 294 | 350 | 409 | 471 | 0 | 8530K76-139-12 | 2 | 54 | 97 | 142 | 190 | 241 | 294 | 350 | 409 | 471 | 0
8530K101-164-12 | 4 | 87 | 144 | 200 | 257 | 316 | 375 | 437 | 499 | 564 | 0 | 8530K101-164-12 | 4 | 87 | 144 | 200 | 257 | 316 | 375 | 437 | 499 | 564 | 0
8030K33-73-08 | 2 | 40 | 66 | 92 | 118 | 145 | 172 | 200 | 229 | 0 | 0 | 8030K33-73-08 | 2 | 40 | 66 | 92 | 118 | 145 | 172 | 200 | 229 | 0 | 0
8030K33-83-10 | 3 | 51 | 81 | 110 | 139 | 167 | 196 | 225 | 255 | 0 | 0 | 8030K33-83-10 | 3 | 51 | 81 | 110 | 139 | 167 | 196 | 225 | 255 | 0 | 0
8030K42-92-10 | 1 | 32 | 60 | 90 | 122 | 157 | 194 | 233 | 274 | 0 | 0 | 8030K42-92-10 | 1 | 32 | 60 | 90 | 122 | 157 | 194 | 233 | 274 | 0 | 0
8030K48-98-10 | 0 | 25 | 52 | 83 | 118 | 159 | 203 | 252 | 306 | 0 | 0 | 8030K48-98-10 | 0 | 25 | 52 | 83 | 118 | 159 | 203 | 252 | 306 | 0 | 0
8030K60-110-10 | 1 | 33 | 64 | 100 | 139 | 182 | 230 | 281 | 336 | 0 | 0 | 8030K60-110-10 | 1 | 33 | 64 | 100 | 139 | 182 | 230 | 281 | 336 | 0 | 0
8030K60-123-12 | 1 | 39 | 74 | 112 | 154 | 199 | 248 | 300 | 356 | 0 | 0 | 8030K60-123-12 | 1 | 39 | 74 | 112 | 154 | 199 | 248 | 300 | 356 | 0 | 0
8030K76-139-12 | 1 | 51 | 93 | 138 | 185 | 235 | 289 | 345 | 404 | 0 | 0 | 8030K76-139-12 | 1 | 51 | 93 | 138 | 185 | 235 | 289 | 345 | 404 | 0 | 0
8030K101-164-12 | 4 | 81 | 136 | 190 | 246 | 303 | 361 | 421 | 483 | 0 | 0 | 8030K101-164-12 | 4 | 81 | 136 | 190 | 246 | 303 | 361 | 421 | 483 | 0 | 0
7530K33-73-08 | 2 | 37 | 63 | 88 | 113 | 140 | 167 | 194 | 0 | 0 | 0 | 7530K33-73-08 | 2 | 37 | 63 | 88 | 113 | 140 | 167 | 194 | 0 | 0 | 0
7530K33-83-10 | 3 | 47 | 76 | 104 | 132 | 160 | 188 | 216 | 0 | 0 | 0 | 7530K33-83-10 | 3 | 47 | 76 | 104 | 132 | 160 | 188 | 216 | 0 | 0 | 0
7530K42-92-10 | 1 | 31 | 58 | 88 | 120 | 155 | 192 | 232 | 0 | 0 | 0 | 7530K42-92-10 | 1 | 31 | 58 | 88 | 120 | 155 | 192 | 232 | 0 | 0 | 0
7530K48-98-10 | 0 | 24 | 51 | 82 | 118 | 160 | 205 | 256 | 0 | 0 | 0 | 7530K48-98-10 | 0 | 24 | 51 | 82 | 118 | 160 | 205 | 256 | 0 | 0 | 0
7530K60-110-10 | 1 | 31 | 62 | 98 | 138 | 182 | 230 | 282 | 0 | 0 | 0 | 7530K60-110-10 | 1 | 31 | 62 | 98 | 138 | 182 | 230 | 282 | 0 | 0 | 0
7530K60-123-12 | 1 | 37 | 71 | 110 | 151 | 197 | 246 | 299 | 0 | 0 | 0 | 7530K60-123-12 | 1 | 37 | 71 | 110 | 151 | 197 | 246 | 299 | 0 | 0 | 0
7530K76-139-12 | 1 | 48 | 89 | 133 | 180 | 230 | 283 | 340 | 0 | 0 | 0 | 7530K76-139-12 | 1 | 48 | 89 | 133 | 180 | 230 | 283 | 340 | 0 | 0 | 0
7530K101-164-12 | 3 | 75 | 128 | 180 | 234 | 290 | 347 | 405 | 0 | 0 | 0 | 7530K101-164-12 | 3 | 75 | 128 | 180 | 234 | 290 | 347 | 405 | 0 | 0 | 0
7030K33-73-08 | 1 | 35 | 59 | 83 | 108 | 134 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030K33-73-08 | 1 | 35 | 59 | 83 | 108 | 134 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0
7030K33-83-10 | 2 | 44 | 72 | 98 | 125 | 152 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030K33-83-10 | 2 | 44 | 72 | 98 | 125 | 152 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0
7030K42-92-10 | 1 | 29 | 56 | 86 | 118 | 153 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030K42-92-10 | 1 | 29 | 56 | 86 | 118 | 153 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0
7030K48-98-10 | 0 | 23 | 50 | 82 | 119 | 161 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030K48-98-10 | 0 | 23 | 50 | 82 | 119 | 161 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0
7030K60-110-10 | 0 | 30 | 61 | 96 | 137 | 181 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030K60-110-10 | 0 | 30 | 61 | 96 | 137 | 181 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
7030K60-123-12 | 1 | 35 | 69 | 107 | 149 | 195 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030K60-123-12 | 1 | 35 | 69 | 107 | 149 | 195 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0
7030K76-139-12 | 1 | 46 | 86 | 129 | 175 | 225 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030K76-139-12 | 1 | 46 | 86 | 129 | 175 | 225 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0
7030K101-164-12 | 3 | 70 | 120 | 170 | 222 | 276 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030K101-164-12 | 3 | 70 | 120 | 170 | 222 | 276 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0
6530K33-73-08 | 1 | 32 | 55 | 79 | 103 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530K33-73-08 | 1 | 32 | 55 | 79 | 103 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6530K33-83-10 | 2 | 40 | 67 | 92 | 118 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530K33-83-10 | 2 | 40 | 67 | 92 | 118 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6530K42-92-10 | 1 | 28 | 54 | 84 | 116 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530K42-92-10 | 1 | 28 | 54 | 84 | 116 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6530K48-98-10 | 0 | 23 | 49 | 81 | 120 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530K48-98-10 | 0 | 23 | 49 | 81 | 120 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6530K60-110-10 | 0 | 29 | 59 | 95 | 136 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530K60-110-10 | 0 | 29 | 59 | 95 | 136 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6530K60-123-12 | 1 | 34 | 67 | 105 | 147 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530K60-123-12 | 1 | 34 | 67 | 105 | 147 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6530K76-139-12 | 1 | 43 | 82 | 124 | 170 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530K76-139-12 | 1 | 43 | 82 | 124 | 170 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6530K101-164-12 | 2 | 64 | 112 | 160 | 210 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530K101-164-12 | 2 | 64 | 112 | 160 | 210 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6030K33-73-08 | 1 | 30 | 52 | 75 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030K33-73-08 | 1 | 30 | 52 | 75 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6030K33-83-10 | 2 | 37 | 61 | 86 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030K33-83-10 | 2 | 37 | 61 | 86 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6030K42-92-10 | 0 | 26 | 52 | 82 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030K42-92-10 | 0 | 26 | 52 | 82 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6030K48-98-10 | 0 | 22 | 48 | 82 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030K48-98-10 | 0 | 22 | 48 | 82 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6030K60-110-10 | 0 | 27 | 58 | 94 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030K60-110-10 | 0 | 27 | 58 | 94 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6030K60-123-12 | 0 | 32 | 65 | 103 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030K60-123-12 | 0 | 32 | 65 | 103 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6030K76-139-12 | 1 | 40 | 78 | 120 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030K76-139-12 | 1 | 40 | 78 | 120 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6030K101-164-12 | 2 | 58 | 103 | 150 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030K101-164-12 | 2 | 58 | 103 | 150 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5530K33-73-08 | 1 | 27 | 48 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530K33-73-08 | 1 | 27 | 48 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5530K33-83-10 | 1 | 33 | 56 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530K33-83-10 | 1 | 33 | 56 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5530K42-92-10 | 0 | 25 | 51 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530K42-92-10 | 0 | 25 | 51 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5530K48-98-10 | 0 | 21 | 48 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530K48-98-10 | 0 | 21 | 48 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5530K60-110-10 | 0 | 26 | 56 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530K60-110-10 | 0 | 26 | 56 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5530K60-123-12 | 0 | 30 | 63 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530K60-123-12 | 0 | 30 | 63 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5530K76-139-12 | 1 | 37 | 74 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530K76-139-12 | 1 | 37 | 74 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5530K101-164-12 | 2 | 52 | 94 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530K101-164-12 | 2 | 52 | 94 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5030K33-73-08 | 1 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030K33-73-08 | 1 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5030K33-83-10 | 1 | 29 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030K33-83-10 | 1 | 29 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5030K42-92-10 | 0 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030K42-92-10 | 0 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5030K48-98-10 | 0 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030K48-98-10 | 0 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5030K60-110-10 | 0 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030K60-110-10 | 0 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5030K60-123-12 | 0 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030K60-123-12 | 0 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5030K76-139-12 | 1 | 34 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030K76-139-12 | 1 | 34 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5030K101-164-12 | 1 | 46 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030K101-164-12 | 1 | 46 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4530K33-73-08 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530K33-73-08 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4530K33-83-10 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530K33-83-10 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4530K42-92-10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530K42-92-10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4530K48-98-10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530K48-98-10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4530K60-110-10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530K60-110-10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4530K60-123-12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530K60-123-12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4530K76-139-12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530K76-139-12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4530K101-164-12 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530K101-164-12 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4030K33-73-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030K33-73-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4030K33-83-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030K33-83-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4030K42-92-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030K42-92-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4030K48-98-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030K48-98-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4030K60-110-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030K60-110-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4030K60-123-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030K60-123-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4030K76-139-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030K76-139-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4030K101-164-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030K101-164-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GLAT_DATA (hidden)
GLATRØR - DATA
Temperatur - Frem | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40
Temperatur - Retur | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30
Temperatur - Stue | 30 | 28 | 25 | 20
Min Length | 400 | [22 empty] | 8
Max Length | 6000
Watt/BTU factor | 1
PlainTube | WATT ved retur tempeartur | [10 empty] | Plain Tube | Watt ved retur tempeartur
WATT | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70°C | 75°C | 80°C | Watt | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70°C | 75°C | 80°C
9020G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9020G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9020G33 | 29 | 38.57 | 47.85 | 57.13 | 66.41 | 75.4 | 84.68 | 93.96 | 103.24 | 112.23 | 122.96 | 9020G33 | 29 | 38.57 | 47.85 | 57.13 | 66.41 | 75.4 | 84.68 | 93.96 | 103.24 | 112.23 | 122.96
9020G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9020G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9020G48 | 19.04 | 29.58 | 41.14 | 54.06 | 68 | 83.64 | 99.96 | 117.98 | 136.68 | 157.42 | 177.82 | 9020G48 | 19.04 | 29.58 | 41.14 | 54.06 | 68 | 83.64 | 99.96 | 117.98 | 136.68 | 157.42 | 177.82
9020G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9020G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9020G60 | 28.22 | 41.82 | 56.1 | 71.4 | 87.72 | 105.4 | 122.74 | 142.12 | 161.84 | 181.9 | 205.02 | 9020G60 | 28.22 | 41.82 | 56.1 | 71.4 | 87.72 | 105.4 | 122.74 | 142.12 | 161.84 | 181.9 | 205.02
9020G76 | 39.96 | 57.72 | 75.85 | 95.09 | 115.44 | 136.16 | 158.36 | 180.93 | 204.24 | 229.77 | 255.3 | 9020G76 | 39.96 | 57.72 | 75.85 | 95.09 | 115.44 | 136.16 | 158.36 | 180.93 | 204.24 | 229.77 | 255.3
9020G101 | 68.47 | 93.89 | 119.72 | 144.73 | 171.38 | 197.62 | 224.68 | 252.97 | 280.44 | 308.32 | 338.25 | 9020G101 | 68.47 | 93.89 | 119.72 | 144.73 | 171.38 | 197.62 | 224.68 | 252.97 | 280.44 | 308.32 | 338.25
8520G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8520G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8520G33 | 27.84 | 37.12 | 46.11 | 55.1 | 63.8 | 72.79 | 82.07 | 91.64 | 100.34 | 109.91 | 0 | 8520G33 | 27.84 | 37.12 | 46.11 | 55.1 | 63.8 | 72.79 | 82.07 | 91.64 | 100.34 | 109.91 | 0
8520G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8520G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8520G48 | 18.7 | 29.24 | 40.8 | 54.06 | 68.34 | 83.98 | 100.64 | 119 | 138.38 | 159.12 | 0 | 8520G48 | 18.7 | 29.24 | 40.8 | 54.06 | 68.34 | 83.98 | 100.64 | 119 | 138.38 | 159.12 | 0
8520G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8520G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8520G60 | 27.54 | 40.8 | 55.08 | 70.38 | 86.7 | 104.04 | 122.74 | 142.12 | 161.84 | 181.9 | 0 | 8520G60 | 27.54 | 40.8 | 55.08 | 70.38 | 86.7 | 104.04 | 122.74 | 142.12 | 161.84 | 181.9 | 0
8520G76 | 38.85 | 55.87 | 74 | 92.87 | 112.85 | 133.57 | 156.14 | 179.45 | 202.39 | 227.18 | 0 | 8520G76 | 38.85 | 55.87 | 74 | 92.87 | 112.85 | 133.57 | 156.14 | 179.45 | 202.39 | 227.18 | 0
8520G101 | 65.6 | 90.2 | 114.8 | 139.81 | 165.23 | 191.06 | 217.71 | 246 | 272.65 | 301.76 | 0 | 8520G101 | 65.6 | 90.2 | 114.8 | 139.81 | 165.23 | 191.06 | 217.71 | 246 | 272.65 | 301.76 | 0
8020G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8020G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8020G33 | 26.39 | 35.38 | 44.37 | 52.78 | 61.48 | 70.47 | 79.46 | 88.45 | 97.44 | 0 | 0 | 8020G33 | 26.39 | 35.38 | 44.37 | 52.78 | 61.48 | 70.47 | 79.46 | 88.45 | 97.44 | 0 | 0
8020G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8020G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8020G48 | 18.36 | 28.9 | 40.8 | 54.06 | 68.34 | 84.66 | 101.32 | 120.02 | 139.74 | 0 | 0 | 8020G48 | 18.36 | 28.9 | 40.8 | 54.06 | 68.34 | 84.66 | 101.32 | 120.02 | 139.74 | 0 | 0
8020G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8020G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8020G60 | 26.86 | 40.12 | 54.4 | 69.7 | 86.36 | 103.36 | 121.72 | 140.76 | 161.84 | 0 | 0 | 8020G60 | 26.86 | 40.12 | 54.4 | 69.7 | 86.36 | 103.36 | 121.72 | 140.76 | 161.84 | 0 | 0
8020G76 | 37.37 | 54.39 | 72.52 | 91.39 | 111 | 132.09 | 153.92 | 176.12 | 200.54 | 0 | 0 | 8020G76 | 37.37 | 54.39 | 72.52 | 91.39 | 111 | 132.09 | 153.92 | 176.12 | 200.54 | 0 | 0
8020G101 | 62.32 | 86.1 | 110.29 | 134.48 | 159.49 | 184.5 | 211.15 | 237.8 | 264.86 | 0 | 0 | 8020G101 | 62.32 | 86.1 | 110.29 | 134.48 | 159.49 | 184.5 | 211.15 | 237.8 | 264.86 | 0 | 0
7520G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7520G33 | 24.94 | 33.64 | 42.34 | 50.75 | 59.45 | 68.15 | 76.56 | 85.55 | 0 | 0 | 0 | 7520G33 | 24.94 | 33.64 | 42.34 | 50.75 | 59.45 | 68.15 | 76.56 | 85.55 | 0 | 0 | 0
7520G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7520G48 | 18.02 | 28.56 | 40.46 | 54.06 | 69.02 | 85 | 103.02 | 122.06 | 0 | 0 | 0 | 7520G48 | 18.02 | 28.56 | 40.46 | 54.06 | 69.02 | 85 | 103.02 | 122.06 | 0 | 0 | 0
7520G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7520G60 | 26.18 | 39.1 | 53.38 | 68.68 | 85.34 | 102.68 | 121.72 | 140.76 | 0 | 0 | 0 | 7520G60 | 26.18 | 39.1 | 53.38 | 68.68 | 85.34 | 102.68 | 121.72 | 140.76 | 0 | 0 | 0
7520G76 | 35.89 | 52.54 | 70.3 | 89.54 | 108.78 | 129.5 | 151.33 | 174.64 | 0 | 0 | 0 | 7520G76 | 35.89 | 52.54 | 70.3 | 89.54 | 108.78 | 129.5 | 151.33 | 174.64 | 0 | 0 | 0
7520G101 | 59.04 | 82 | 105.78 | 129.56 | 153.34 | 178.76 | 205 | 230.01 | 0 | 0 | 0 | 7520G101 | 59.04 | 82 | 105.78 | 129.56 | 153.34 | 178.76 | 205 | 230.01 | 0 | 0 | 0
7020G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7020G33 | 23.78 | 32.19 | 40.31 | 48.72 | 56.84 | 65.54 | 73.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020G33 | 23.78 | 32.19 | 40.31 | 48.72 | 56.84 | 65.54 | 73.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7020G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7020G48 | 17.68 | 28.22 | 40.46 | 54.06 | 69.7 | 86.02 | 104.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020G48 | 17.68 | 28.22 | 40.46 | 54.06 | 69.7 | 86.02 | 104.38 | 0 | 0 | 0 | 0
7020G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7020G60 | 25.16 | 38.42 | 52.7 | 68 | 84.32 | 102.68 | 121.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020G60 | 25.16 | 38.42 | 52.7 | 68 | 84.32 | 102.68 | 121.04 | 0 | 0 | 0 | 0
7020G76 | 34.78 | 51.06 | 68.82 | 86.95 | 107.3 | 127.65 | 149.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020G76 | 34.78 | 51.06 | 68.82 | 86.95 | 107.3 | 127.65 | 149.11 | 0 | 0 | 0 | 0
7020G101 | 55.76 | 77.9 | 100.86 | 123.82 | 147.6 | 172.2 | 197.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020G101 | 55.76 | 77.9 | 100.86 | 123.82 | 147.6 | 172.2 | 197.62 | 0 | 0 | 0 | 0
6520G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6520G33 | 22.33 | 30.45 | 38.28 | 46.4 | 54.52 | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520G33 | 22.33 | 30.45 | 38.28 | 46.4 | 54.52 | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6520G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6520G48 | 17.34 | 28.22 | 40.46 | 54.74 | 70.38 | 87.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520G48 | 17.34 | 28.22 | 40.46 | 54.74 | 70.38 | 87.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6520G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6520G60 | 24.48 | 37.4 | 52.02 | 67.32 | 83.98 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520G60 | 24.48 | 37.4 | 52.02 | 67.32 | 83.98 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6520G76 | 33.3 | 49.58 | 66.6 | 85.1 | 105.08 | 126.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520G76 | 33.3 | 49.58 | 66.6 | 85.1 | 105.08 | 126.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6520G101 | 52.48 | 73.8 | 95.94 | 118.49 | 141.86 | 166.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520G101 | 52.48 | 73.8 | 95.94 | 118.49 | 141.86 | 166.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6020G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6020G33 | 20.88 | 28.71 | 36.25 | 44.37 | 51.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020G33 | 20.88 | 28.71 | 36.25 | 44.37 | 51.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6020G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6020G48 | 17 | 28.22 | 40.8 | 55.42 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020G48 | 17 | 28.22 | 40.8 | 55.42 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6020G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6020G60 | 23.8 | 36.72 | 51 | 66.64 | 83.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020G60 | 23.8 | 36.72 | 51 | 66.64 | 83.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6020G76 | 31.82 | 47.73 | 65.12 | 83.62 | 103.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020G76 | 31.82 | 47.73 | 65.12 | 83.62 | 103.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6020G101 | 49.2 | 69.7 | 91.02 | 112.75 | 135.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020G101 | 49.2 | 69.7 | 91.02 | 112.75 | 135.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5520G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5520G33 | 19.43 | 26.97 | 34.22 | 42.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520G33 | 19.43 | 26.97 | 34.22 | 42.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5520G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5520G48 | 17 | 28.22 | 41.14 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520G48 | 17 | 28.22 | 41.14 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5520G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5520G60 | 23.12 | 36.04 | 50.32 | 66.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520G60 | 23.12 | 36.04 | 50.32 | 66.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5520G76 | 30.34 | 46.25 | 63.27 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520G76 | 30.34 | 46.25 | 63.27 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5520G101 | 45.92 | 65.6 | 86.1 | 107.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520G101 | 45.92 | 65.6 | 86.1 | 107.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5020G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5020G33 | 17.98 | 24.94 | 32.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020G33 | 17.98 | 24.94 | 32.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5020G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5020G48 | 16.66 | 28.22 | 41.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020G48 | 16.66 | 28.22 | 41.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5020G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5020G60 | 22.44 | 35.36 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020G60 | 22.44 | 35.36 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5020G76 | 28.86 | 44.4 | 61.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020G76 | 28.86 | 44.4 | 61.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5020G101 | 42.23 | 61.09 | 81.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020G101 | 42.23 | 61.09 | 81.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4520G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4520G33 | 16.53 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520G33 | 16.53 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4520G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4520G48 | 16.66 | 28.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520G48 | 16.66 | 28.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4520G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4520G60 | 21.76 | 34.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520G60 | 21.76 | 34.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4520G76 | 27.38 | 42.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520G76 | 27.38 | 42.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4520G101 | 38.54 | 56.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520G101 | 38.54 | 56.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020G33 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020G33 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020G48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020G48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020G60 | 21.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020G60 | 21.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020G76 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020G76 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020G101 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020G101 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9025G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9025G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9025G33 | 17.69 | 27.55 | 36.83 | 45.82 | 54.81 | 63.8 | 72.79 | 81.78 | 91.06 | 100.34 | 109.62 | 9025G33 | 17.69 | 27.55 | 36.83 | 45.82 | 54.81 | 63.8 | 72.79 | 81.78 | 91.06 | 100.34 | 109.62
9025G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9025G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9025G48 | 9.18 | 18.36 | 28.9 | 40.8 | 53.72 | 68.34 | 83.64 | 100.64 | 118.66 | 138.04 | 158.78 | 9025G48 | 9.18 | 18.36 | 28.9 | 40.8 | 53.72 | 68.34 | 83.64 | 100.64 | 118.66 | 138.04 | 158.78
9025G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9025G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9025G60 | 14.96 | 27.2 | 40.8 | 55.08 | 70.38 | 86.7 | 104.04 | 122.06 | 141.44 | 161.5 | 182.58 | 9025G60 | 14.96 | 27.2 | 40.8 | 55.08 | 70.38 | 86.7 | 104.04 | 122.06 | 141.44 | 161.5 | 182.58
9025G76 | 21.83 | 38.48 | 55.87 | 74 | 92.87 | 112.85 | 133.94 | 155.77 | 178.34 | 202.02 | 226.44 | 9025G76 | 21.83 | 38.48 | 55.87 | 74 | 92.87 | 112.85 | 133.94 | 155.77 | 178.34 | 202.02 | 226.44
9025G101 | 40.18 | 65.19 | 89.79 | 114.8 | 139.81 | 165.23 | 191.47 | 218.12 | 245.18 | 273.06 | 301.35 | 9025G101 | 40.18 | 65.19 | 89.79 | 114.8 | 139.81 | 165.23 | 191.47 | 218.12 | 245.18 | 273.06 | 301.35
8525G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8525G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8525G33 | 16.82 | 26.39 | 35.09 | 44.08 | 52.78 | 61.48 | 70.47 | 79.17 | 88.16 | 97.44 | 0 | 8525G33 | 16.82 | 26.39 | 35.09 | 44.08 | 52.78 | 61.48 | 70.47 | 79.17 | 88.16 | 97.44 | 0
8525G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8525G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8525G48 | 9.18 | 18.02 | 28.56 | 40.46 | 53.72 | 68.34 | 84.32 | 101.32 | 120.02 | 139.74 | 0 | 8525G48 | 9.18 | 18.02 | 28.56 | 40.46 | 53.72 | 68.34 | 84.32 | 101.32 | 120.02 | 139.74 | 0
8525G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8525G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8525G60 | 14.28 | 26.52 | 39.78 | 54.06 | 69.36 | 85.68 | 103.02 | 121.72 | 141.1 | 161.5 | 0 | 8525G60 | 14.28 | 26.52 | 39.78 | 54.06 | 69.36 | 85.68 | 103.02 | 121.72 | 141.1 | 161.5 | 0
8525G76 | 20.72 | 37 | 54.02 | 72.15 | 91.02 | 111 | 131.72 | 153.55 | 176.49 | 200.17 | 0 | 8525G76 | 20.72 | 37 | 54.02 | 72.15 | 91.02 | 111 | 131.72 | 153.55 | 176.49 | 200.17 | 0
8525G101 | 37.72 | 62.32 | 86.1 | 109.88 | 134.48 | 159.49 | 185.32 | 211.56 | 238.21 | 265.68 | 0 | 8525G101 | 37.72 | 62.32 | 86.1 | 109.88 | 134.48 | 159.49 | 185.32 | 211.56 | 238.21 | 265.68 | 0
8025G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8025G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8025G33 | 15.66 | 24.94 | 33.64 | 42.05 | 50.75 | 59.16 | 67.86 | 76.56 | 85.55 | 0 | 0 | 8025G33 | 15.66 | 24.94 | 33.64 | 42.05 | 50.75 | 59.16 | 67.86 | 76.56 | 85.55 | 0 | 0
8025G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8025G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8025G48 | 8.84 | 17.68 | 28.22 | 40.46 | 53.72 | 68.68 | 85 | 102.68 | 121.38 | 0 | 0 | 8025G48 | 8.84 | 17.68 | 28.22 | 40.46 | 53.72 | 68.68 | 85 | 102.68 | 121.38 | 0 | 0
8025G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8025G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8025G60 | 13.6 | 25.84 | 38.76 | 53.04 | 68.68 | 85 | 102.68 | 121.04 | 140.76 | 0 | 0 | 8025G60 | 13.6 | 25.84 | 38.76 | 53.04 | 68.68 | 85 | 102.68 | 121.04 | 140.76 | 0 | 0
8025G76 | 19.98 | 35.89 | 52.54 | 70.3 | 89.17 | 108.78 | 129.5 | 151.33 | 174.27 | 0 | 0 | 8025G76 | 19.98 | 35.89 | 52.54 | 70.3 | 89.17 | 108.78 | 129.5 | 151.33 | 174.27 | 0 | 0
8025G101 | 35.67 | 59.04 | 82 | 105.37 | 129.56 | 153.75 | 179.17 | 204.59 | 231.24 | 0 | 0 | 8025G101 | 35.67 | 59.04 | 82 | 105.37 | 129.56 | 153.75 | 179.17 | 204.59 | 231.24 | 0 | 0
7525G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7525G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7525G33 | 14.79 | 23.49 | 31.9 | 40.31 | 48.43 | 56.84 | 65.25 | 73.95 | 0 | 0 | 0 | 7525G33 | 14.79 | 23.49 | 31.9 | 40.31 | 48.43 | 56.84 | 65.25 | 73.95 | 0 | 0 | 0
7525G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7525G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7525G48 | 8.5 | 17.68 | 28.22 | 40.12 | 54.06 | 69.02 | 85.68 | 104.04 | 0 | 0 | 0 | 7525G48 | 8.5 | 17.68 | 28.22 | 40.12 | 54.06 | 69.02 | 85.68 | 104.04 | 0 | 0 | 0
7525G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7525G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7525G60 | 13.26 | 25.16 | 38.08 | 52.36 | 67.66 | 84.32 | 102 | 121.04 | 0 | 0 | 0 | 7525G60 | 13.26 | 25.16 | 38.08 | 52.36 | 67.66 | 84.32 | 102 | 121.04 | 0 | 0 | 0
7525G76 | 18.87 | 34.41 | 51.06 | 68.45 | 86.95 | 106.93 | 127.65 | 149.48 | 0 | 0 | 0 | 7525G76 | 18.87 | 34.41 | 51.06 | 68.45 | 86.95 | 106.93 | 127.65 | 149.48 | 0 | 0 | 0
7525G101 | 33.21 | 55.76 | 77.9 | 100.86 | 124.23 | 148.01 | 172.61 | 198.03 | 0 | 0 | 0 | 7525G101 | 33.21 | 55.76 | 77.9 | 100.86 | 124.23 | 148.01 | 172.61 | 198.03 | 0 | 0 | 0
7025G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7025G33 | 13.63 | 22.04 | 30.16 | 38.28 | 46.4 | 54.52 | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025G33 | 13.63 | 22.04 | 30.16 | 38.28 | 46.4 | 54.52 | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 0
7025G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7025G48 | 8.16 | 17.34 | 27.88 | 40.12 | 54.4 | 69.7 | 87.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025G48 | 8.16 | 17.34 | 27.88 | 40.12 | 54.4 | 69.7 | 87.04 | 0 | 0 | 0 | 0
7025G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7025G60 | 12.58 | 24.14 | 37.4 | 51.34 | 66.98 | 83.64 | 101.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025G60 | 12.58 | 24.14 | 37.4 | 51.34 | 66.98 | 83.64 | 101.66 | 0 | 0 | 0 | 0
7025G76 | 17.76 | 32.93 | 49.21 | 66.6 | 85.1 | 104.71 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025G76 | 17.76 | 32.93 | 49.21 | 66.6 | 85.1 | 104.71 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0
7025G101 | 30.75 | 52.48 | 73.8 | 95.94 | 118.9 | 142.27 | 166.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025G101 | 30.75 | 52.48 | 73.8 | 95.94 | 118.9 | 142.27 | 166.05 | 0 | 0 | 0 | 0
6525G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6525G33 | 12.76 | 20.88 | 28.42 | 36.25 | 44.08 | 51.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525G33 | 12.76 | 20.88 | 28.42 | 36.25 | 44.08 | 51.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6525G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6525G48 | 7.82 | 17 | 27.88 | 40.46 | 54.74 | 70.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525G48 | 7.82 | 17 | 27.88 | 40.46 | 54.74 | 70.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6525G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6525G60 | 11.9 | 23.46 | 36.38 | 50.66 | 66.3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525G60 | 11.9 | 23.46 | 36.38 | 50.66 | 66.3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6525G76 | 17.02 | 31.82 | 47.73 | 64.75 | 83.25 | 102.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525G76 | 17.02 | 31.82 | 47.73 | 64.75 | 83.25 | 102.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6525G101 | 28.7 | 49.2 | 69.7 | 91.02 | 113.16 | 136.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525G101 | 28.7 | 49.2 | 69.7 | 91.02 | 113.16 | 136.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6025G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6025G33 | 11.6 | 19.43 | 26.68 | 34.22 | 41.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025G33 | 11.6 | 19.43 | 26.68 | 34.22 | 41.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6025G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6025G48 | 7.82 | 16.66 | 27.54 | 40.8 | 55.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025G48 | 7.82 | 16.66 | 27.54 | 40.8 | 55.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6025G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6025G60 | 11.56 | 22.78 | 35.7 | 49.98 | 65.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025G60 | 11.56 | 22.78 | 35.7 | 49.98 | 65.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6025G76 | 15.91 | 30.34 | 45.88 | 62.9 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025G76 | 15.91 | 30.34 | 45.88 | 62.9 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6025G101 | 26.24 | 45.92 | 65.6 | 86.1 | 107.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025G101 | 26.24 | 45.92 | 65.6 | 86.1 | 107.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5525G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5525G33 | 10.73 | 17.69 | 24.94 | 32.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525G33 | 10.73 | 17.69 | 24.94 | 32.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5525G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5525G48 | 7.48 | 16.32 | 27.88 | 41.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525G48 | 7.48 | 16.32 | 27.88 | 41.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5525G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5525G60 | 10.88 | 22.1 | 35.02 | 49.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525G60 | 10.88 | 22.1 | 35.02 | 49.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5525G76 | 14.8 | 28.86 | 44.4 | 61.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525G76 | 14.8 | 28.86 | 44.4 | 61.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5525G101 | 23.78 | 42.23 | 61.5 | 81.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525G101 | 23.78 | 42.23 | 61.5 | 81.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025G33 | 9.57 | 16.24 | 22.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025G33 | 9.57 | 16.24 | 22.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025G48 | 7.14 | 16.32 | 28.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025G48 | 7.14 | 16.32 | 28.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025G60 | 10.2 | 21.42 | 34.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025G60 | 10.2 | 21.42 | 34.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025G76 | 13.69 | 27.38 | 42.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025G76 | 13.69 | 27.38 | 42.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025G101 | 21.32 | 38.54 | 56.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025G101 | 21.32 | 38.54 | 56.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4525G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4525G33 | 8.41 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525G33 | 8.41 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4525G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4525G48 | 6.8 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525G48 | 6.8 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4525G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4525G60 | 9.52 | 20.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525G60 | 9.52 | 20.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4525G76 | 12.58 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525G76 | 12.58 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4525G101 | 18.86 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525G101 | 18.86 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4025G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4025G33 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025G33 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4025G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4025G48 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025G48 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4025G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4025G60 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025G60 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4025G76 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025G76 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4025G101 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025G101 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9028G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9028G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9028G33 | 10.44 | 21.17 | 30.45 | 39.44 | 48.14 | 57.13 | 66.12 | 74.82 | 84.1 | 93.09 | 102.37 | 9028G33 | 10.44 | 21.17 | 30.45 | 39.44 | 48.14 | 57.13 | 66.12 | 74.82 | 84.1 | 93.09 | 102.37
9028G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9028G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9028G48 | 4.08 | 12.58 | 22.44 | 33.32 | 45.9 | 59.5 | 74.46 | 90.78 | 108.46 | 127.16 | 147.22 | 9028G48 | 4.08 | 12.58 | 22.44 | 33.32 | 45.9 | 59.5 | 74.46 | 90.78 | 108.46 | 127.16 | 147.22
9028G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9028G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9028G60 | 7.14 | 19.38 | 31.96 | 45.56 | 60.52 | 76.16 | 92.82 | 110.5 | 129.54 | 149.26 | 169.66 | 9028G60 | 7.14 | 19.38 | 31.96 | 45.56 | 60.52 | 76.16 | 92.82 | 110.5 | 129.54 | 149.26 | 169.66
9028G76 | 11.1 | 27.75 | 44.4 | 61.79 | 80.29 | 99.53 | 119.88 | 141.34 | 163.54 | 186.48 | 210.53 | 9028G76 | 11.1 | 27.75 | 44.4 | 61.79 | 80.29 | 99.53 | 119.88 | 141.34 | 163.54 | 186.48 | 210.53
9028G101 | 22.14 | 48.79 | 72.98 | 97.17 | 121.77 | 146.78 | 172.2 | 198.03 | 224.68 | 252.15 | 279.62 | 9028G101 | 22.14 | 48.79 | 72.98 | 97.17 | 121.77 | 146.78 | 172.2 | 198.03 | 224.68 | 252.15 | 279.62
8528G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8528G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8528G33 | 9.57 | 20.01 | 29 | 37.7 | 46.4 | 54.81 | 63.51 | 72.5 | 81.2 | 90.19 | 0 | 8528G33 | 9.57 | 20.01 | 29 | 37.7 | 46.4 | 54.81 | 63.51 | 72.5 | 81.2 | 90.19 | 0
8528G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8528G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8528G48 | 4.08 | 12.24 | 22.1 | 32.98 | 45.56 | 59.5 | 74.8 | 91.46 | 109.48 | 128.86 | 0 | 8528G48 | 4.08 | 12.24 | 22.1 | 32.98 | 45.56 | 59.5 | 74.8 | 91.46 | 109.48 | 128.86 | 0
8528G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8528G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8528G60 | 6.8 | 18.7 | 31.28 | 44.88 | 59.5 | 75.14 | 92.14 | 110.16 | 128.86 | 148.92 | 0 | 8528G60 | 6.8 | 18.7 | 31.28 | 44.88 | 59.5 | 75.14 | 92.14 | 110.16 | 128.86 | 148.92 | 0
8528G76 | 10.36 | 26.64 | 42.92 | 60.31 | 78.44 | 97.68 | 118.03 | 139.12 | 161.32 | 184.63 | 0 | 8528G76 | 10.36 | 26.64 | 42.92 | 60.31 | 78.44 | 97.68 | 118.03 | 139.12 | 161.32 | 184.63 | 0
8528G101 | 20.5 | 45.92 | 69.7 | 93.07 | 116.85 | 141.45 | 166.05 | 191.88 | 218.12 | 244.77 | 0 | 8528G101 | 20.5 | 45.92 | 69.7 | 93.07 | 116.85 | 141.45 | 166.05 | 191.88 | 218.12 | 244.77 | 0
8028G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8028G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8028G33 | 8.99 | 18.85 | 27.55 | 35.96 | 44.37 | 52.78 | 61.19 | 69.89 | 78.59 | 0 | 0 | 8028G33 | 8.99 | 18.85 | 27.55 | 35.96 | 44.37 | 52.78 | 61.19 | 69.89 | 78.59 | 0 | 0
8028G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8028G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8028G48 | 3.74 | 11.9 | 21.76 | 32.98 | 45.56 | 59.84 | 75.48 | 92.48 | 110.84 | 0 | 0 | 8028G48 | 3.74 | 11.9 | 21.76 | 32.98 | 45.56 | 59.84 | 75.48 | 92.48 | 110.84 | 0 | 0
8028G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8028G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8028G60 | 6.46 | 18.02 | 30.6 | 43.86 | 58.82 | 74.46 | 91.46 | 109.48 | 128.86 | 0 | 0 | 8028G60 | 6.46 | 18.02 | 30.6 | 43.86 | 58.82 | 74.46 | 91.46 | 109.48 | 128.86 | 0 | 0
8028G76 | 9.99 | 25.53 | 41.44 | 58.46 | 76.59 | 95.46 | 115.81 | 136.9 | 159.47 | 0 | 0 | 8028G76 | 9.99 | 25.53 | 41.44 | 58.46 | 76.59 | 95.46 | 115.81 | 136.9 | 159.47 | 0 | 0
8028G101 | 19.27 | 43.46 | 66.01 | 88.97 | 111.93 | 135.71 | 160.31 | 185.32 | 211.15 | 0 | 0 | 8028G101 | 19.27 | 43.46 | 66.01 | 88.97 | 111.93 | 135.71 | 160.31 | 185.32 | 211.15 | 0 | 0
7528G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7528G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7528G33 | 8.41 | 17.69 | 26.1 | 34.22 | 42.34 | 50.46 | 58.87 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 7528G33 | 8.41 | 17.69 | 26.1 | 34.22 | 42.34 | 50.46 | 58.87 | 67.28 | 0 | 0 | 0
7528G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7528G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7528G48 | 3.74 | 11.56 | 21.42 | 32.64 | 45.56 | 60.18 | 76.16 | 93.84 | 0 | 0 | 0 | 7528G48 | 3.74 | 11.56 | 21.42 | 32.64 | 45.56 | 60.18 | 76.16 | 93.84 | 0 | 0 | 0
7528G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7528G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7528G60 | 6.12 | 17.34 | 29.58 | 43.18 | 57.8 | 73.78 | 91.12 | 109.48 | 0 | 0 | 0 | 7528G60 | 6.12 | 17.34 | 29.58 | 43.18 | 57.8 | 73.78 | 91.12 | 109.48 | 0 | 0 | 0
7528G76 | 9.25 | 24.42 | 39.96 | 56.61 | 74.74 | 93.61 | 113.96 | 135.05 | 0 | 0 | 0 | 7528G76 | 9.25 | 24.42 | 39.96 | 56.61 | 74.74 | 93.61 | 113.96 | 135.05 | 0 | 0 | 0
7528G101 | 17.63 | 40.59 | 62.32 | 84.46 | 107.01 | 130.38 | 154.16 | 178.76 | 0 | 0 | 0 | 7528G101 | 17.63 | 40.59 | 62.32 | 84.46 | 107.01 | 130.38 | 154.16 | 178.76 | 0 | 0 | 0
7028G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7028G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7028G33 | 7.54 | 16.53 | 24.36 | 32.19 | 40.31 | 48.14 | 56.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7028G33 | 7.54 | 16.53 | 24.36 | 32.19 | 40.31 | 48.14 | 56.26 | 0 | 0 | 0 | 0
7028G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7028G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7028G48 | 3.4 | 11.56 | 21.08 | 32.64 | 45.9 | 60.52 | 77.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7028G48 | 3.4 | 11.56 | 21.08 | 32.64 | 45.9 | 60.52 | 77.18 | 0 | 0 | 0 | 0
7028G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7028G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7028G60 | 5.78 | 16.66 | 28.9 | 42.16 | 57.12 | 73.1 | 90.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7028G60 | 5.78 | 16.66 | 28.9 | 42.16 | 57.12 | 73.1 | 90.78 | 0 | 0 | 0 | 0
7028G76 | 8.51 | 23.31 | 38.48 | 55.13 | 72.89 | 91.76 | 112.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7028G76 | 8.51 | 23.31 | 38.48 | 55.13 | 72.89 | 91.76 | 112.11 | 0 | 0 | 0 | 0
7028G101 | 15.99 | 38.13 | 58.63 | 79.95 | 102.09 | 124.64 | 148.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7028G101 | 15.99 | 38.13 | 58.63 | 79.95 | 102.09 | 124.64 | 148.01 | 0 | 0 | 0 | 0
6528G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6528G33 | 6.96 | 15.37 | 22.91 | 30.45 | 37.99 | 45.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528G33 | 6.96 | 15.37 | 22.91 | 30.45 | 37.99 | 45.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6528G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6528G48 | 3.4 | 11.22 | 21.08 | 32.64 | 46.24 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528G48 | 3.4 | 11.22 | 21.08 | 32.64 | 46.24 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6528G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6528G60 | 5.44 | 15.98 | 27.88 | 41.48 | 56.44 | 72.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528G60 | 5.44 | 15.98 | 27.88 | 41.48 | 56.44 | 72.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6528G76 | 8.14 | 21.83 | 37 | 53.28 | 71.04 | 89.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528G76 | 8.14 | 21.83 | 37 | 53.28 | 71.04 | 89.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6528G101 | 14.76 | 35.26 | 54.94 | 75.44 | 96.76 | 118.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528G101 | 14.76 | 35.26 | 54.94 | 75.44 | 96.76 | 118.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6028G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6028G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6028G33 | 6.09 | 13.92 | 21.17 | 28.42 | 35.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6028G33 | 6.09 | 13.92 | 21.17 | 28.42 | 35.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6028G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6028G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6028G48 | 3.06 | 10.88 | 20.74 | 32.64 | 46.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6028G48 | 3.06 | 10.88 | 20.74 | 32.64 | 46.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6028G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6028G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6028G60 | 5.1 | 15.3 | 27.2 | 40.8 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6028G60 | 5.1 | 15.3 | 27.2 | 40.8 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6028G76 | 7.4 | 20.72 | 35.52 | 51.43 | 69.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6028G76 | 7.4 | 20.72 | 35.52 | 51.43 | 69.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6028G101 | 13.12 | 32.39 | 51.25 | 70.93 | 91.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6028G101 | 13.12 | 32.39 | 51.25 | 70.93 | 91.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5528G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5528G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5528G33 | 5.51 | 12.76 | 19.72 | 26.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5528G33 | 5.51 | 12.76 | 19.72 | 26.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5528G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5528G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5528G48 | 2.72 | 10.54 | 20.74 | 33.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5528G48 | 2.72 | 10.54 | 20.74 | 33.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5528G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5528G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5528G60 | 4.76 | 14.62 | 26.52 | 40.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5528G60 | 4.76 | 14.62 | 26.52 | 40.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5528G76 | 6.66 | 19.61 | 33.67 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5528G76 | 6.66 | 19.61 | 33.67 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5528G101 | 11.48 | 29.52 | 47.56 | 66.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5528G101 | 11.48 | 29.52 | 47.56 | 66.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5028G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5028G33 | 4.64 | 11.31 | 17.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028G33 | 4.64 | 11.31 | 17.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5028G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5028G48 | 2.72 | 10.54 | 20.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028G48 | 2.72 | 10.54 | 20.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5028G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5028G60 | 4.08 | 13.94 | 25.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028G60 | 4.08 | 13.94 | 25.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5028G76 | 5.92 | 18.13 | 32.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028G76 | 5.92 | 18.13 | 32.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5028G101 | 9.84 | 26.24 | 43.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028G101 | 9.84 | 26.24 | 43.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4528G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4528G33 | 4.06 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528G33 | 4.06 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4528G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4528G48 | 2.38 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528G48 | 2.38 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4528G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4528G60 | 3.74 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528G60 | 3.74 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4528G76 | 5.18 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528G76 | 5.18 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4528G101 | 8.61 | 23.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528G101 | 8.61 | 23.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4028G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4028G33 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028G33 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4028G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4028G48 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028G48 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4028G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4028G60 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028G60 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4028G76 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028G76 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4028G101 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028G101 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9030G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9030G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9030G33 | 1.16 | 16.82 | 26.39 | 35.09 | 44.08 | 52.78 | 61.48 | 70.47 | 79.17 | 88.16 | 97.44 | 9030G33 | 1.16 | 16.82 | 26.39 | 35.09 | 44.08 | 52.78 | 61.48 | 70.47 | 79.17 | 88.16 | 97.44
9030G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9030G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9030G48 | 0 | 9.18 | 18.02 | 28.56 | 40.46 | 53.72 | 68.34 | 84.32 | 101.32 | 120.02 | 139.74 | 9030G48 | 0 | 9.18 | 18.02 | 28.56 | 40.46 | 53.72 | 68.34 | 84.32 | 101.32 | 120.02 | 139.74
9030G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9030G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9030G60 | 0.34 | 14.28 | 26.52 | 39.78 | 54.06 | 69.36 | 85.68 | 103.02 | 121.72 | 141.1 | 161.5 | 9030G60 | 0.34 | 14.28 | 26.52 | 39.78 | 54.06 | 69.36 | 85.68 | 103.02 | 121.72 | 141.1 | 161.5
9030G76 | 0.74 | 20.72 | 37.37 | 54.02 | 72.15 | 91.02 | 111 | 131.72 | 153.55 | 176.49 | 200.17 | 9030G76 | 0.74 | 20.72 | 37.37 | 54.02 | 72.15 | 91.02 | 111 | 131.72 | 153.55 | 176.49 | 200.17
9030G101 | 2.05 | 37.72 | 62.32 | 86.1 | 109.88 | 134.48 | 159.49 | 185.32 | 211.56 | 238.21 | 265.68 | 9030G101 | 2.05 | 37.72 | 62.32 | 86.1 | 109.88 | 134.48 | 159.49 | 185.32 | 211.56 | 238.21 | 265.68
8530G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8530G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8530G33 | 0.87 | 15.66 | 24.94 | 33.64 | 42.05 | 50.75 | 59.16 | 67.86 | 76.56 | 85.55 | 0 | 8530G33 | 0.87 | 15.66 | 24.94 | 33.64 | 42.05 | 50.75 | 59.16 | 67.86 | 76.56 | 85.55 | 0
8530G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8530G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8530G48 | 0 | 8.84 | 17.68 | 28.22 | 40.46 | 53.72 | 68.68 | 85 | 102.68 | 121.72 | 0 | 8530G48 | 0 | 8.84 | 17.68 | 28.22 | 40.46 | 53.72 | 68.68 | 85 | 102.68 | 121.72 | 0
8530G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8530G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8530G60 | 0.34 | 13.6 | 25.84 | 38.76 | 53.04 | 68.68 | 85 | 102.68 | 121.04 | 140.76 | 0 | 8530G60 | 0.34 | 13.6 | 25.84 | 38.76 | 53.04 | 68.68 | 85 | 102.68 | 121.04 | 140.76 | 0
8530G76 | 0.74 | 19.98 | 35.89 | 52.54 | 70.3 | 89.17 | 108.78 | 129.5 | 151.33 | 174.27 | 0 | 8530G76 | 0.74 | 19.98 | 35.89 | 52.54 | 70.3 | 89.17 | 108.78 | 129.5 | 151.33 | 174.27 | 0
8530G101 | 1.64 | 35.67 | 59.04 | 82 | 105.37 | 129.56 | 153.75 | 179.17 | 204.59 | 231.24 | 0 | 8530G101 | 1.64 | 35.67 | 59.04 | 82 | 105.37 | 129.56 | 153.75 | 179.17 | 204.59 | 231.24 | 0
8030G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8030G33 | 0.87 | 14.79 | 23.49 | 31.9 | 40.31 | 48.43 | 56.84 | 65.25 | 73.95 | 0 | 0 | 8030G33 | 0.87 | 14.79 | 23.49 | 31.9 | 40.31 | 48.43 | 56.84 | 65.25 | 73.95 | 0 | 0
8030G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8030G48 | 0 | 8.5 | 17.68 | 28.22 | 40.12 | 54.06 | 69.02 | 85.68 | 104.04 | 0 | 0 | 8030G48 | 0 | 8.5 | 17.68 | 28.22 | 40.12 | 54.06 | 69.02 | 85.68 | 104.04 | 0 | 0
8030G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8030G60 | 0.34 | 13.26 | 25.16 | 38.08 | 52.36 | 67.66 | 84.32 | 102 | 121.04 | 0 | 0 | 8030G60 | 0.34 | 13.26 | 25.16 | 38.08 | 52.36 | 67.66 | 84.32 | 102 | 121.04 | 0 | 0
8030G76 | 0.37 | 18.87 | 34.41 | 51.06 | 68.45 | 86.95 | 106.93 | 127.65 | 149.48 | 0 | 0 | 8030G76 | 0.37 | 18.87 | 34.41 | 51.06 | 68.45 | 86.95 | 106.93 | 127.65 | 149.48 | 0 | 0
8030G101 | 1.64 | 33.21 | 55.76 | 77.9 | 100.86 | 124.23 | 148.01 | 172.61 | 198.03 | 0 | 0 | 8030G101 | 1.64 | 33.21 | 55.76 | 77.9 | 100.86 | 124.23 | 148.01 | 172.61 | 198.03 | 0 | 0
7530G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7530G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7530G33 | 0.87 | 13.63 | 22.04 | 30.16 | 38.28 | 46.4 | 54.52 | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 7530G33 | 0.87 | 13.63 | 22.04 | 30.16 | 38.28 | 46.4 | 54.52 | 62.64 | 0 | 0 | 0
7530G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7530G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7530G48 | 0 | 8.16 | 17.34 | 27.88 | 40.12 | 54.4 | 69.7 | 87.04 | 0 | 0 | 0 | 7530G48 | 0 | 8.16 | 17.34 | 27.88 | 40.12 | 54.4 | 69.7 | 87.04 | 0 | 0 | 0
7530G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7530G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7530G60 | 0.34 | 12.58 | 24.14 | 37.4 | 51.34 | 66.98 | 83.64 | 101.66 | 0 | 0 | 0 | 7530G60 | 0.34 | 12.58 | 24.14 | 37.4 | 51.34 | 66.98 | 83.64 | 101.66 | 0 | 0 | 0
7530G76 | 0.37 | 17.76 | 32.93 | 49.21 | 66.6 | 85.1 | 104.71 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 7530G76 | 0.37 | 17.76 | 32.93 | 49.21 | 66.6 | 85.1 | 104.71 | 125.8 | 0 | 0 | 0
7530G101 | 1.23 | 30.75 | 52.48 | 73.8 | 95.94 | 118.9 | 142.27 | 166.05 | 0 | 0 | 0 | 7530G101 | 1.23 | 30.75 | 52.48 | 73.8 | 95.94 | 118.9 | 142.27 | 166.05 | 0 | 0 | 0
7030G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7030G33 | 0.58 | 12.76 | 20.88 | 28.42 | 36.25 | 44.08 | 51.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030G33 | 0.58 | 12.76 | 20.88 | 28.42 | 36.25 | 44.08 | 51.91 | 0 | 0 | 0 | 0
7030G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7030G48 | 0 | 7.82 | 17 | 27.88 | 40.46 | 54.74 | 70.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030G48 | 0 | 7.82 | 17 | 27.88 | 40.46 | 54.74 | 70.72 | 0 | 0 | 0 | 0
7030G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7030G60 | 0.34 | 11.9 | 23.46 | 36.38 | 50.66 | 66.3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030G60 | 0.34 | 11.9 | 23.46 | 36.38 | 50.66 | 66.3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0
7030G76 | 0.37 | 17.02 | 31.82 | 47.73 | 64.75 | 83.25 | 102.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030G76 | 0.37 | 17.02 | 31.82 | 47.73 | 64.75 | 83.25 | 102.86 | 0 | 0 | 0 | 0
7030G101 | 1.23 | 28.7 | 49.2 | 69.7 | 91.02 | 113.16 | 136.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030G101 | 1.23 | 28.7 | 49.2 | 69.7 | 91.02 | 113.16 | 136.12 | 0 | 0 | 0 | 0
6530G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6530G33 | 0.58 | 11.6 | 19.43 | 26.68 | 34.22 | 41.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530G33 | 0.58 | 11.6 | 19.43 | 26.68 | 34.22 | 41.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6530G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6530G48 | 0 | 7.82 | 16.66 | 27.54 | 40.8 | 55.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530G48 | 0 | 7.82 | 16.66 | 27.54 | 40.8 | 55.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6530G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6530G60 | 0.34 | 11.56 | 22.78 | 35.7 | 49.98 | 65.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530G60 | 0.34 | 11.56 | 22.78 | 35.7 | 49.98 | 65.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6530G76 | 0.37 | 15.91 | 30.34 | 45.88 | 62.9 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530G76 | 0.37 | 15.91 | 30.34 | 45.88 | 62.9 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6530G101 | 0.82 | 26.24 | 45.92 | 65.6 | 86.1 | 107.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530G101 | 0.82 | 26.24 | 45.92 | 65.6 | 86.1 | 107.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6030G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6030G33 | 0.58 | 10.73 | 17.69 | 24.94 | 32.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030G33 | 0.58 | 10.73 | 17.69 | 24.94 | 32.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6030G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6030G48 | 0 | 7.48 | 16.32 | 27.88 | 41.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030G48 | 0 | 7.48 | 16.32 | 27.88 | 41.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6030G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6030G60 | 0 | 10.88 | 22.1 | 35.02 | 49.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030G60 | 0 | 10.88 | 22.1 | 35.02 | 49.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6030G76 | 0.37 | 14.8 | 28.86 | 44.4 | 61.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030G76 | 0.37 | 14.8 | 28.86 | 44.4 | 61.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6030G101 | 0.82 | 23.78 | 42.23 | 61.5 | 81.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030G101 | 0.82 | 23.78 | 42.23 | 61.5 | 81.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5530G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5530G33 | 0.29 | 9.57 | 16.24 | 22.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530G33 | 0.29 | 9.57 | 16.24 | 22.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5530G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5530G48 | 0 | 7.14 | 16.32 | 28.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530G48 | 0 | 7.14 | 16.32 | 28.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5530G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5530G60 | 0 | 10.2 | 21.42 | 34.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530G60 | 0 | 10.2 | 21.42 | 34.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5530G76 | 0.37 | 13.69 | 27.38 | 42.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530G76 | 0.37 | 13.69 | 27.38 | 42.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5530G101 | 0.82 | 21.32 | 38.54 | 56.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530G101 | 0.82 | 21.32 | 38.54 | 56.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5030G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5030G33 | 0.29 | 8.41 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030G33 | 0.29 | 8.41 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5030G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5030G48 | 0 | 6.8 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030G48 | 0 | 6.8 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5030G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5030G60 | 0 | 9.52 | 20.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030G60 | 0 | 9.52 | 20.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5030G76 | 0.37 | 12.58 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030G76 | 0.37 | 12.58 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5030G101 | 0.41 | 18.86 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030G101 | 0.41 | 18.86 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4530G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4530G33 | 0.29 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530G33 | 0.29 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4530G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4530G48 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530G48 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4530G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4530G60 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530G60 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4530G76 | 0 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530G76 | 0 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4530G101 | 0.41 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530G101 | 0.41 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4030G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030G33-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4030G33 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030G33 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4030G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030G42-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4030G48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030G48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4030G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030G60-N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4030G60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030G60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4030G76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030G76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4030G101 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030G101 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PRO_DATA (hidden)
PROLINE - DATA
Temperatur - Frem | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40
Temperatur - Retur | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30
Temperatur - Stue | 30 | 28 | 25 | 20
Min Length | 400
Max Length | 6000
Heights | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
Height factor | 1 | 1.1 | 1.23 | 1.3 | 1.32
Watt/BTU factor | 1
PL07 | Bredde | W/M @ 75/65/20 | N= | K= | Watt/M @ 75/65/20 | Index | Tubes
03 5/0 | 179 | 220 | 1.45 | 1 | 220 | 2 | 8
04 5/0 | 203 | 279 | 1.25 | 1 | 279 | 3 | 9
05 5/0 | 227 | 331 | 1.1 | 1 | 331 | 4 | 10
06 6/0 | 275 | 377 | 1.15 | 1 | 377 | 5 | 12
07 7/0 | 323 | 416 | 1.25 | 1 | 416 | 6 | 14
03 5/5 | 299 | 236 | 1.1591 | 1 | 236 | 7 | 13
04 5/5 | 323 | 308 | 1.1348 | 1 | 308 | 8 | 14
05 5/5 | 347 | 369 | 1.1104 | 1 | 369 | 9 | 15
06 5/5 | 371 | 414 | 1.1212 | 1 | 414 | 10 | 16
06 6/5 | 395 | 420 | 1.1212 | 1 | 420 | 11 | 17
07 5/5 | 395 | 430 | 1.132 | 1 | 430 | 12 | 17
07 7/7 | 491 | 462 | 1.132 | 1 | 462 | 13 | 21
08 5/3 | 371 | 521 | 1.187 | 1 | 521 | 14 | 16
09 5/4 | 419 | 563 | 1.2097 | 1 | 563 | 15 | 18
10 5/5 | 467 | 602 | 1.2323 | 1 | 602 | 16 | 20
11 6/5 | 515 | 640 | 1.2285 | 1 | 640 | 17 | 22
12 6/6 | 563 | 676 | 1.2246 | 1 | 676 | 18 | 24
13 7/6 | 611 | 710 | 1.2256 | 1 | 710 | 19 | 26
14 7/7 | 659 | 743 | 1.2266 | 1 | 743 | 20 | 28

## KONRAD_DATA (hidden)
KONVEKTOR / RADIATOR - DATA
Temperatur - Frem | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40
Temperatur - Retur | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30
Temperatur - Stue | 30 | 28 | 25 | 20
Min Length | 400
Max Length | 6000
Max Length TF | 3200
Max Length - Max TF | 2800
Heights | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980
Height factor
K= | 1
Watt/BTU factor | 1
Radiators + Convectors | V-150213beta |  | /1.03 |  |  | /1.04 | [5 empty] | /1.05 | [5 empty] | /1.07
W/M @ 75/65/20 |  | 1P0C | 1P0C | 1P0C1F | 1P1C | 1P1C | 1P1C1F | 1P2C | 1P2C1F | 2P1C | 2P2C | 2P2C | 2P3C | 2P3C1F | 2P4C | 3P2C | 3P4C | 3P4C | 3P5C | 3P6C
|  | CL/TL | TX | TF | CL/TL | TX | TF | CL | TF | TS | CL/TL | CX/TX | CL/TL | TF | CL | TS | CL/TL | CX/TX | CL/TL | CL
Height | Fin | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32
70 |  | 108 | 105 | 94 | 202 | 194 | 188.6 | 281 | 265.68 | 270 | 392 | 376 | 477 | 451 | 553 | 430 | 672 | 622 | 745 | 828
140 |  | 184 | 179 | 148 | 326 | 313 | 296.84 | 445 | 421.48 | 402 | 601 | 573 | 738 | 707.66 | 864 | 616 | 1043 | 978 | 1165 | 1295
210 |  | 252 | 245 | 208 | 434 | 417 | 366.54 | 581 | 493.64 | 531 | 791 | 753 | 962 | 814.26 | 1127 | 810 | 1339 | 1265 | 1500 | 1679
280 |  | 315 | 306 | 252 | 531 | 511 | 443.62 | 713 | 610.9 | 662 | 963 | 919 | 1162 | 985.64 | 1374 | 1041 | 1581 | 1473 | 1773 | 2008
350 | 280 | 393 | 382 | 322 | 589 | 566 | 482.98 | 857 | 702.74 | 774 | 1107 | 1054 | 1303 | 1068.46 | 1630 | 1221 | 1892 | 1768 | 2161 | 2385
420 | 420 | 468 | 454 | 384 | 650 | 625 | 533 | 985 | 807.7 | 877 | 1218 | 1160 | 1400 | 1148 | 1818 | 1386 | 2148 | 2007 | 2507 | 2731
490 | 420 | 538 | 522 | 441 | 710 | 683 | 582.2 | 1113 | 912.66 | 965 | 1369 | 1304 | 1541 | 1263.62 | 2027 | 1559 | 2427 | 2268 | 2895 | 3113
560 | 560 | 607 | 589 | 498 | 770 | 740 | 631.4 | 1247 | 1022.54 | 1061 | 1521 | 1449 | 1684 | 1380.88 | 2250 | 1739 | 2718 | 2540 | 3315 | 3549
630 | 560 | 678 | 658 | 556 | 823 | 791 | 674.86 | 1372 | 1125.04 | 1157 | 1699 | 1618 | 1844 | 1512.08 | 2475 | 1912 | 3044 | 2845 | 3763 | 3993
700 | 560 | 744 | 722 | 599 | 873 | 839 | 715.86 | 1509 | 1237.38 | 1272 | 2046 | 1949 | 2006 | 1644.92 | 2710 | 2094 | 3394 | 3172 | 4252 | 4432
770 |  | 811 | 787 | 665 | 925 | 889 | 758.5 | 1638 | 1343.16 | 1399 | 2220 | 2114 | 2167 | 1776.94 | 2967 | 2272 | 3733 | 3489 | 4783 | 4875
840 |  | 880 | 854 | 704 | 981 | 943 | 804.42 | 1766 | 1448.12 | 1526 | 2409 | 2294 | 2339 | 1917.98 | 3219 | 2443 | 4070 | 3804 | 5310 | 5363
910 |  | 955 | 927 | 783 | 1040 | 1000 | 852.8 | 1893 | 1552.26 | 1663 | 2601 | 2477 | 2515 | 2062.3 | 3461 | 2626 | 4436 | 4146 | 5841 | 5845
980 |  | 1031 | 1001 | 825 | 1097 | 1055 | 899.54 | 2018 | 1654.76 | 1796 | 2796 | 2663 | 2691 | 2206.62 | 3686 | 2809 | 4835 | 4519 | 6366 | 6371
Index |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Watt/M @ 75/65/20 |  | 1P0C | 1P0C | 1P0C1F | 1P1C | 1P1C | 1P1C1F | 1P2C | 1P2C1F | 2P1C | 2P2C | 2P2C | 2P3C | 2P3C1F | 2P4C | 3P2C | 3P4C | 3P4C | 3P5C | 3P6C
|  | CL/TL | TX | TF | CL/TL | TX | TF | CL | TF | TS | CL/TL | CX/TX | CL/TL | TF | CL | TS | CL/TL | CX/TX | CL/TL | CL
Height | Fin | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32
70 |  | 108 | 105 | 94 | 202 | 194 | 189 | 281 | 266 | 270 | 392 | 376 | 477 | 451 | 553 | 430 | 672 | 622 | 745 | 828
140 |  | 184 | 179 | 148 | 326 | 313 | 297 | 445 | 421 | 402 | 601 | 573 | 738 | 708 | 864 | 616 | 1043 | 978 | 1165 | 1295
210 |  | 252 | 245 | 208 | 434 | 417 | 367 | 581 | 494 | 531 | 791 | 753 | 962 | 814 | 1127 | 810 | 1339 | 1265 | 1500 | 1679
280 |  | 315 | 306 | 252 | 531 | 511 | 444 | 713 | 611 | 662 | 963 | 919 | 1162 | 986 | 1374 | 1041 | 1581 | 1473 | 1773 | 2008
350 | 280 | 393 | 382 | 322 | 589 | 566 | 483 | 857 | 703 | 774 | 1107 | 1054 | 1303 | 1068 | 1630 | 1221 | 1892 | 1768 | 2161 | 2385
420 | 420 | 468 | 454 | 384 | 650 | 625 | 533 | 985 | 808 | 877 | 1218 | 1160 | 1400 | 1148 | 1818 | 1386 | 2148 | 2007 | 2507 | 2731
490 | 420 | 538 | 522 | 441 | 710 | 683 | 582 | 1113 | 913 | 965 | 1369 | 1304 | 1541 | 1264 | 2027 | 1559 | 2427 | 2268 | 2895 | 3113
560 | 560 | 607 | 589 | 498 | 770 | 740 | 631 | 1247 | 1023 | 1061 | 1521 | 1449 | 1684 | 1381 | 2250 | 1739 | 2718 | 2540 | 3315 | 3549
630 | 560 | 678 | 658 | 556 | 823 | 791 | 675 | 1372 | 1125 | 1157 | 1699 | 1618 | 1844 | 1512 | 2475 | 1912 | 3044 | 2845 | 3763 | 3993
700 | 560 | 744 | 722 | 599 | 873 | 839 | 716 | 1509 | 1237 | 1272 | 2046 | 1949 | 2006 | 1645 | 2710 | 2094 | 3394 | 3172 | 4252 | 4432
770 |  | 811 | 787 | 665 | 925 | 889 | 759 | 1638 | 1343 | 1399 | 2220 | 2114 | 2167 | 1777 | 2967 | 2272 | 3733 | 3489 | 4783 | 4875
840 |  | 880 | 854 | 704 | 981 | 943 | 804 | 1766 | 1448 | 1526 | 2409 | 2294 | 2339 | 1918 | 3219 | 2443 | 4070 | 3804 | 5310 | 5363
910 |  | 955 | 927 | 783 | 1040 | 1000 | 853 | 1893 | 1552 | 1663 | 2601 | 2477 | 2515 | 2062 | 3461 | 2626 | 4436 | 4146 | 5841 | 5845
980 |  | 1031 | 1001 | 825 | 1097 | 1055 | 900 | 2018 | 1655 | 1796 | 2796 | 2663 | 2691 | 2207 | 3686 | 2809 | 4835 | 4519 | 6366 | 6371
|  | 101 | 98 | 88 | 189 | 181 | 176 | 263 | 248 | 252 | 366 | 351 | 446 | 422 | 517 | 402 | 628 | 581 | 696 | 774
|  | 172 | 167 | 138 | 305 | 293 | 277 | 416 | 394 | 376 | 562 | 536 | 690 | 661 | 808 | 576 | 975 | 914 | 1089 | 1210
|  | 236 | 229 | 194 | 406 | 390 | 343 | 543 | 461 | 496 | 739 | 704 | 899 | 761 | 1053 | 757 | 1251 | 1182 | 1402 | 1569
|  | 294 | 286 | 236 | 496 | 478 | 415 | 666 | 571 | 619 | 900 | 859 | 1086 | 921 | 1284 | 973 | 1478 | 1377 | 1657 | 1877
|  | 367 | 357 | 301 | 550 | 529 | 451 | 801 | 657 | 723 | 1035 | 985 | 1218 | 999 | 1523 | 1141 | 1768 | 1652 | 2020 | 2229
|  | 437 | 424 | 359 | 608 | 584 | 498 | 921 | 755 | 820 | 1138 | 1084 | 1308 | 1073 | 1699 | 1295 | 2008 | 1876 | 2343 | 2552
|  | 503 | 488 | 412 | 664 | 638 | 544 | 1040 | 853 | 902 | 1279 | 1219 | 1440 | 1181 | 1894 | 1457 | 2268 | 2120 | 2706 | 2909
|  | 567 | 550 | 465 | 720 | 692 | 590 | 1165 | 956 | 992 | 1422 | 1354 | 1574 | 1291 | 2103 | 1625 | 2540 | 2374 | 3098 | 3317
|  | 634 | 615 | 520 | 769 | 739 | 631 | 1282 | 1051 | 1081 | 1588 | 1512 | 1723 | 1413 | 2313 | 1787 | 2845 | 2659 | 3517 | 3732
|  | 695 | 675 | 560 | 816 | 784 | 669 | 1410 | 1156 | 1189 | 1912 | 1822 | 1875 | 1537 | 2533 | 1957 | 3172 | 2965 | 3974 | 4142
|  | 758 | 736 | 622 | 865 | 831 | 709 | 1531 | 1255 | 1308 | 2075 | 1976 | 2025 | 1661 | 2773 | 2123 | 3489 | 3261 | 4470 | 4556
|  | 822 | 798 | 658 | 917 | 881 | 752 | 1651 | 1353 | 1426 | 2251 | 2144 | 2186 | 1793 | 3009 | 2283 | 3804 | 3555 | 4963 | 5012
|  | 893 | 866 | 732 | 972 | 935 | 797 | 1769 | 1451 | 1554 | 2431 | 2315 | 2351 | 1927 | 3235 | 2454 | 4146 | 3875 | 5459 | 5463
|  | 964 | 936 | 771 | 1025 | 986 | 841 | 1886 | 1547 | 1679 | 2613 | 2489 | 2515 | 2062 | 3445 | 2625 | 4519 | 4224 | 5950 | 5954
Index
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## SKY_DATA (hidden)
SKY-LINE / L-LINE - DATA
Temperatur - Frem | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40
Temperatur - Retur | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30
Temperatur - Stue | 30 | 28 | 25 | 20
Min Length / Sky-Line | 400
Max Length / Sky-Line | 6000
Min Length / L-Line | 400
Max Length / L-Line | 3000
Watt/BTU factor | 1
SKYLINE
& PLINT | width | W/M @ 75/65/20 |  | N= | K= | Watt/M @ 75/65/20 |  | Index
3 |  | 300 |  | 1.1591 | 1 | 300 |  | 2
4 |  | 400 |  | 1.1348 | 1 | 400 |  | 3
5 |  | 500 |  | 1.1104 | 1 | 500 |  | 4
6 |  | 600 |  | 1.1212 | 1 | 600 |  | 5
7 |  | 700 |  | 1.132 | 1 | 700 |  | 6
8 |  | 800 |  | 1.187 | 1 | 800 |  | 7
9 |  | 900 |  | 1.2097 | 1 | 900 |  | 8
10 |  | 1000 |  | 1.2323 | 1 | 1000 |  | 9
11 |  | 1100 |  | 1.2285 | 1 | 1100 |  | 10
12 |  | 1200 |  | 1.2246 | 1 | 1200 |  | 11
13 |  | 1300 |  | 1.2256 | 1 | 1300 |  | 12
14 |  | 1400 |  | 1.2266 | 1 | 1400 |  | 13
15 |  | 1500 |  | 1.22 | 1 | 1500
16 |  | 1600 |  | 1.22 | 1 | 1600
17 |  | 1700 |  | 1.22 | 1 | 1700
18 |  | 1800 |  | 1.22 | 1 | 1800
19 |  | 1900 |  | 1.22 | 1 | 1900
20 |  | 2000 |  | 1.22 | 1 | 2000
- ved 70/40/20 yder den 60 w/m pr. rør |  |  |  |  | 75/65/20 | 100
L-LINE |  | W/M @ 75/65/20 |  | N= | K= | WattW/M @ 75/65/20
3 |  | 276 |  | 1.1591 | 1 | 276 |  | 03
4 |  | 368 |  | 1.1348 | 1 | 368 |  | 04
5 |  | 460 |  | 1.1104 | 1 | 460 |  | 05
6 |  | 552 |  | 1.1212 | 1 | 552 |  | 06
7 |  | 644 |  | 1.132 | 1 | 644 |  | 07
8 |  | 736 |  | 1.187 | 1 | 736 |  | 08
9 |  | 828 |  | 1.2097 | 1 | 828 |  | 09
10 |  | 920 |  | 1.2323 | 1 | 920 |  | 10
11 |  | 1012 |  | 1.2285 | 1 | 1012 |  | 11
12 |  | 1104 |  | 1.2246 | 1 | 1104 |  | 12
13 |  | 1196 |  | 1.2256 | 1 | 1196 |  | 13
14 |  | 1288 |  | 1.2266 | 1 | 1288 |  | 14
- ved 70/40/20 yder den 55 w/m pr rør |  |  |  |  | 75/65/20 | 92

## VER_DATA (hidden)
VERTIKAL RADIATOR - DATA
Temperatur - Frem | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40
Temperatur - Retur | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30
Temperatur - Stue | 30 | 28 | 25 | 20
Min Height | 400
Max Height | 3200
Length | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980
Height factor
K= | 1
Watt/BTU factor | 1
Vertical
W/element (75/65/20 °C) |  |  | Watt/element 75/65/20 |  | panel faktor
5.8333 | per 10 mm |  | 5.8333 |  | 1
35.8333 | start |  | 35.8333 |  | 1.57
2.14
Index
1
2
3

## CONVEC_DATA (hidden)
CONVEC FLOORLINE - DATA
Temperatur - Sæt | 75/65/20 | 70/50/20 | 70/40/20 | 65/45/20 | 60/50/20 | 50/45/20
Lengths | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400
Min Length | 1000
Max Length | 3400
Watt/BTU factor | 1
Watt check | Too large Watt/BTU
Watt
| 3400 | 3200 | 3000 | 2800 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000
75/65/20 | 1586 | 1468 | 1349 | 1231 | 1113 | 994 | 876 | 759 | 642 | 526 | 410 | 296 | 183
70/50/20 | 1242 | 1145 | 1049 | 953 | 857 | 761 | 666 | 571 | 477 | 384 | 292 | 202 | 116
70/40/20 | 1033 | 949 | 866 | 783 | 700 | 618 | 535 | 454 | 374 | 296 | 219 | 145 | 76
65/45/20 | 1079 | 995 | 910 | 826 | 742 | 658 | 574 | 491 | 409 | 328 | 248 | 170 | 96
60/50/20 | 1105 | 1021 | 937 | 854 | 771 | 688 | 605 | 522 | 440 | 359 | 278 | 198 | 120
50/45/20 | 873 | 808 | 743 | 678 | 613 | 549 | 484 | 420 | 355 | 292 | 227 | 164 | 102
75/65/20 | 140 l/h | 130 l/h | 119 l/h | 109 l/h | 98 l/h | 88 l/h | 77 l/h | 67 l/h | 57 l/h | 46 l/h | 36 l/h | 26 l/h | 16 l/h
70/50/20 | 55 l/h | 50 l/h | 46 l/h | 42 l/h | 38 l/h | 33 l/h | 29 l/h | 25 l/h | 21 l/h | 17 l/h | 13 l/h | 9 l/h | 5 l/h
70/40/20 | 30 l/h | 28 l/h | 25 l/h | 23 l/h | 21 l/h | 18 l/h | 16 l/h | 13 l/h | 11 l/h | 9 l/h | 6 l/h | 4 l/h | 2 l/h
65/45/20 | 47 l/h | 44 l/h | 40 l/h | 36 l/h | 33 l/h | 29 l/h | 25 l/h | 22 l/h | 18 l/h | 14 l/h | 11 l/h | 7 l/h | 4 l/h
60/50/20 | 97 l/h | 89 l/h | 82 l/h | 75 l/h | 67 l/h | 60 l/h | 53 l/h | 46 l/h | 39 l/h | 31 l/h | 24 l/h | 17 l/h | 10 l/h
50/45/20 | 152 l/h | 141 l/h | 130 l/h | 118 l/h | 107 l/h | 96 l/h | 84 l/h | 73 l/h | 62 l/h | 51 l/h | 40 l/h | 29 l/h | 18 l/h
Max Length | 3500
Convec | Watt
Length | 3400 | 3200 | 3000 | 2800 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000
75/65/20 | 1586 | 1468 | 1349 | 1231 | 1113 | 994 | 876 | 759 | 642 | 526 | 410 | 296 | 183
70/50/20 | 1242 | 1145 | 1049 | 953 | 857 | 761 | 666 | 571 | 477 | 384 | 292 | 202 | 116
70/40/20 | 1033 | 949 | 866 | 783 | 700 | 618 | 535 | 454 | 374 | 296 | 219 | 145 | 76
65/45/20 | 1079 | 995 | 910 | 826 | 742 | 658 | 574 | 491 | 409 | 328 | 248 | 170 | 96
60/50/20 | 1105 | 1021 | 937 | 854 | 771 | 688 | 605 | 522 | 440 | 359 | 278 | 198 | 120
50/45/20 | 873 | 808 | 743 | 678 | 613 | 549 | 484 | 420 | 355 | 292 | 227 | 164 | 102

## CONFIG (hidden)
PROLINE |  | KONVEKTOR |  | SKYLINE
| PL07 03 5/0 |  | CL/TL 1410
| PL07 04 5/0 |  | TX 1410
| PL07 05 5/0 |  | TF 1410
| PL07 06 6/0 |  | CL/TL 1411
| PL07 07 7/0 |  | TX 1411
| PL07 03 5/5 |  | TF 1411
| PL07 04 5/5 |  | CL 1412
| PL07 05 5/5 |  | TF 1412
| PL07 06 5/5 |  | TS 1420
| PL07 06 6/5 |  | CL/TL 1420
| PL07 07 5/5 |  | CX/TX 1420
| PL07 07 7/7 |  | CL/TL 1421
| PL07 08 5/3 |  | TF 1421
| PL07 09 5/4 |  | CL 1422
| PL07 10 5/5 |  | TS 1430
| PL07 11 6/5 |  | CL/TL 1430
| PL07 12 6/6 |  | CX/TX 1430
| PL07 13 7/6 |  | CL/TL 1431
| PL07 14 7/7 |  | CL 1432
TF4910
TF4920
TF4930
33.7
33.7
42.4
48.3
60.3
60.3
76.1
101.6
33.7
33.7
42.4
48.3
60.3
60.3
76.1
101.6